ЗАКРЫТОЕ  АКЦИОНЕРНОЕ  ОБЩЕСТВО

Енергогенерирующая компания «Укр-Кан Пауэр»

(АК «Дарницкая ТЭЦ»)

Утверждаю

Главный  инженер

АК «Дарницкая ТЭЦ»

___________В.Я. Загородний

«____» «___________»   2007г.

ИНСТРУКЦИЯ

по  эксплуатации  оборудования

водоподготовительной установки  (ВПУ)

обязаны знать:

НСС; начальник химцеха; зам. нач. химцеха; инженер IIкат. ВПУ; нач. смены химцеха; аппаратчик IVгр. ХВО; аппаратчик IIIгр. ХВО.

Срок действия установлен:

«___» «_________» 20__г.

«___» «_________» 20__г.

Начальник ПТО______________

Начальник химцеха___________

Лист о пересмотре инструкции

по  эксплуатации  оборудования

водоподготовительной установки  (ВПУ)

Инструкция  пересмотрена  «___»__________  20___года

Главный инженер          _____________

Начальник химцеха        _____________

Инструкция  пересмотрена  «___»__________  20___года

Главный инженер          _____________

Начальник химцеха        _____________

Инструкция  пересмотрена  «___»__________  20___года

Главный инженер          _____________

Начальник химцеха        _____________

Инструкция  пересмотрена  «___»__________  20___года

Главный инженер          _____________

Начальник химцеха        _____________

Инструкция  пересмотрена  «___»__________  20___года

Главный инженер          _____________

Начальник химцеха        _____________

Инструкция  пересмотрена  «___»__________  20___года

Главный инженер          _____________

Начальник химцеха        _____________

СОДЕРЖАНИЕ

Перечень сокращений ................................................................................................6

Общая часть….................................................................................................................7

Раздел первый................................................................................................. 7

1 Обессоливающая установка..........................................................................7

1.1 Схема обессоливающей установки...........................................................7

1.2 Характеристика основного оборудования     ..........................................8

1.3 Предочистка...............................................................................................13

1.3.1 Устройство и эксплуатация осветлителя....................................................................................... 14

1.3.2 Пуск осветлителя после ремонта....................................................................................................15

1.3.3 Пуск осветлителя из резерва...........................................................................................................16

1.3.4 Обслуживание и контроль во время работы..................................................................................16

1.3.5 Вывод осветлителя в ремонт...........................................................................................................18

1.3.6 Останов осветлителя........................................................................................................................18

1.3.7 Основные неполадки в работе осветлителя и их устранение...................................................... 18

1.4  Эксплуатация шламоотстойника............................................................19

1.4.1 Назначение........................................................................................................................................19

1.4.2 Эксплуатация....................................................................................................................................19

1.5 Осветление воды на механических фильтрах..................................…..19

1.5.1 Назначение, принцип работы, устройство фильтров…………………………………………… 19

1.5.2 Обслуживание механических фильтров…………………………………………………………. 20

1.5.3 Контроль за работой механических фильтров……………………………………………………21

1.5.4  Эксплуатациионные режимы механических фильтров………………………………………… 22

1.5.5 Вывод механических фильтров в ремонт…………………………………………………………22

1.5.6 Неполадки возникшие при работе фильтров……………………………………………………..22

1.5.7 Откачка воды из дренажного канала механических фильтров………………………………….22

1.6 Водород-катионитовые фильтры.............................................................22

1.6.1 Конструктивные особенности Н-катионитовых фильтров........................................................... 22

1.6.2 Технология обессоливания воды на Н-катионитовых фильтрах..................................................23.

1.6.3 Эксплуатация Н-катионитовых фильтров.......................................................................................24

1.6.3.1 Работа Н-катионитовых фильтров................................................................................................24

1.6.3.2 Взрыхление Н-катионитовых фильтров.......................................................................................24

1.6.3.3 Регенерация  Н-катионитовых фильтров......................................................................................24

1.6.3.4 Контроль за работой  Н-катионитовых фильтров........................................................................25

1.7 Декарбонизация воды................................................................................26

1.8 Анионитовые фильтры..............................................................................28

1.8.1 Конструктивные особенности анионитовых фильтров..................................................................28

1.8.2 Технология обессоливания воды на анионитовых фильтрах.........................................................28

1.8.3 Эксплуатация анионитовых фильтров..............................................................................................28

1.8.3.1 Взрыхление фильтрующего слоя...................................................................................................28

1.8.3.2 Регенерация .....................................................................................................................................29

1.8.3.3 Отмывка............................................................................................................................................29

1.8.3.4 Работа (анионирование)..................................................................................................................30

1.8.4 Обработка анионитов раствором повареной соли...........................................................................30

1.8.5 Контроль за работой анионитовых фильтров..................................................................................30

Раздел второй.................................................................................................. 32

2 Установка подпитки теплосети....................................................................32

2.1 Общие положения.......................................................................................32

2.2 Конструктивные особенности натрий-катионитовых фильтров.

Технология умягчения воды  ....................................................................33

2.3 Эксплуатация натрий-катионитовых фильтров.......................................33

2.3.1 Работа Nа-катионитовых фильтров…………………………………………………………………33

2.3.2 Взрыхление Nа-катионитовых фильтров………………………………………………………….34

2.3.3 Регенерация Nа-катионитовых фильтров………………………………………………………….34

2.3.3.1 Совместная регенерация Nа-катионитовых фильтров I и II ступеней…………….…………..34

2.3.3.2 Регенерация  Nа-катионитовых фильтров I ступени…………………………………………....34

2.3.4 Контроль за работой   Nа-катионитовых фильтров………………………………………………35

2.4 Конденсатоочистка.....................................................................................36

2.4.1 Общие положення...............................................................................................................................36

2.4.2 Эксплуатация конденсатоочистки. Ватные фильтры.....................................................................36

2.4.3 Nа-катионитовые фильтры конденсатоочистки............................................................................. 37

2.4.4 Контроль за качеством поступающего и очищеного конденсата....................................... ..........37

Раздел третий...................................................................................................37

3  Автоматика ВПУ. Порядок оперативных переключений........................37

3.1 Технологическая сигнализация...........................................................................................................37

3.2 Приборы химконтроля........................................................................................................................38

3.3 Автоматика выдачи порций солевого раствора и сигнализации уровней в баке...........................39

3.4 Обслуживание автоматики дозирования реагентов в осветлитель.................................................39

3.5 Автоматика уровня расходной известковой  мешалки.....................................................................41

3.6 Автоматика уровня шламонасосной  ХВО........................................................................................42

3.6.1 Автоматика откачки дренажных вод из приямка помещения насосов и сигнализация

аварийного уровня  в приямке шламонасосной........................................................................42

3.7 Автоматика уровня баков возвратного конденсата..........................................................................42

3.8 Автоматика отключения  НЧОВ № 1,2,3...........................................................................................43

3.9 Автоматика отключения насоса перекачки щелочи при заполнении промежуточного

бака щелочи........................................................................................................................................43

3.10 Автоматика при заполнении промежуточного бака кислоты .......................................................43

3.11 Автоматика откачки дренажных вод механических фильтров с канала......................................44

3.12 Порядок оперативных переключений........................................................................................44

3.12.1 Подача воды на подпитку теплосети  помимо НПТС №1,2 и БПТС №1,2 3............................44

3.12.2 Подача обессоленной воды помимо НХОВ №1,2,3.....................................................................44

3.12.3 Подача обессоленной воды на всас НХОВ при выходе со строя  задвижки 16об....................44

3.12.4 Выход со строя  задвижки 13об, 11об, на напорном коллекторе НХОВ...................................44

3.12.5 Подача обессоленной воды НХОВ-1 в магистраль обессоленной воды №1,

помимо коллектора НХОВ №1,2,3..............................................................................................44

3.12.6 Подача обессоленной воды НХОВ-3 в магистраль обессоленной воды №2,

помимо  коллектора НХОВ №1,2,3...............................................................................................44

3.12.7 Порядок отключения  натрий катионитовой установки без останова НОВ №1-4..

3.12.8 Вывод в ремонт ПНИМ “Б”- известковой мешалки  “Б”

(в  работе остается мешалка  “А”  - ПНИМ “А”) .........................................................................44

Раздел четвертый............................................................................................45

4 Реагентное хозяйство ВПУ…...................................................................... 45

4.1 Кислотное хозяйство...........................................................................…...45

4.1.1 Эксплуатация баков хранения кислоты……………………………………………….………...45

4.1.2 Проведение испытаний…………………………………………………………………………..46

4.1.3 Выгрузка кислоты из ж/д цистерны…………………………………………………………….47

4.1.4 Заполнение промежуточного бака кислоты……………………………………………………48

4.2 Щелочное хозяйство........................................................................48

4.2.1 Назначение..................................................................................................................................48

4.2.2 Характеристика...........................................................................................................................48

4.2.3 Эксплуатация щелочного хозяйства..........................................................................................48

4.2.4 Выгрузка щелочи из ж/д цистерны помимо вакуум-насоса....................................................49

4.2.5 Заполнение промежуточного бака щелочи...............................................................................49

  - Известковое хозяйство.............................................................................50

4.3.1 Характеристика оборудования. Старое известковое хозяйство..............................................50

4.3.2 Новое известковое хозяйство.....................................................................................................50

4.3.3 Эксплуатация оборудования известкового хозяйства ..............................................................51

  - Коагулянтное хозяйство...........................................................................52

4.4.1 Приготовление раствора коагулянта в ячейках.........................................................................52

4.4.2 Подача раствора коагулянта в осветлители...............................................................................53

  - Солевое хозяйство....................................................................................53

4.5.1 Характеристика оборудования....................................................................................................53

4.5.2 Выгрузка соли из вагонов в ячейку............................................................................................ 53

4.5.3 Приготовление насыщенного раствора соли............................................................................ 54

4.5.4 Приготовление рабочего раствора соли.....................................................................................54

4.5.5 Подача на Nа-катионитовые фильтры регенерационного раствора соли………………….. 54

Раздел пятый..................................................................................................55

5  Инструкция по эксплуатации электронасосов ВПУ................................55

5.1.1 Центробежные насосы.................................................................................................................55

5.1.2  Однодисковые консольные насосы...........................................................................................55

5.1.3 Насосы типа 2,5 НФ ....................................................................................................................56

5.1.4 Химические насосы типа “Х-К”..................................................................................................56

5.1.5 Насос гидрошламоудаления........................................................................................................57

5.1.6 Насосы  дозаторы серии “НД”(плунжерные.)............................................................................57

5.1.7Насосы типа “РМК”......................................................................................................................58

5.2 Эксплуатация центробежных насосов...........................................................................................59

5.2.1 Подготовка к пуску......................................................................................................................59

5.2.2 Пуск насоса...................................................................................................................................59

5.2.3 Уход за насосом во время работы...............................................................................................60

5.2.4 Остановка насоса..........................................................................................................................60

5.2.5 Неполадки и способы их устранения..........................................................................................60

5.3    Случаи аварийного останова насоса...........................................................................................61

Раздел шестой.................................................................................................61

6 Технологические нарушения ВПУ и ВХР.................................................61

6.1 Периодическая выдача осветлителем мутной воды……………………………………………..61

6.2 Выдача осветлителем мутной воды………………………………………………………………62

6.3 Перелив воды через воздухоотделитель…………………………………………………………62

6.4 Нарушение качества осветленной воды …………………………………………………………62

6.5 Ухудшение качества обессоленной воды………………………………………………………..62

6.6 Ухудшение качества Nа-катионированной воды………………………………………………. 63

6.7 Разрыв трубопроводов ВПУ……………………………………………………………………...64

6.8 Ухудшение качества пара…………………………………………………………………………64

6.9 Резкое ухудшение качества питательной воды………………………………………………….64

6.10 Ухудшение качества конденсата дренажных баков……………………………………………65

6.11 Сброс нагрузки насосов химочищенной воды…………………………………………………65

6.12 Перелив шламоотстойника………………………………………………………………………65

6.13 Действия персонала при понижении температуры наружного воздуха…………………….. 66

Раздел седьмой...............................................................................................66

- Порядок допуска к осмотру и ремонту оборудования. Общие

положения………………………………………………………………...66

7.1 Ремонт осветлителей ...................................................................................66

7.2 Ремонт фильтра (с производством работ внутри фильтра)....................................................... 67

7.3 Ремонт насосов ..............................................................................................................................67

Раздел восьмой.............................................................................................. 67

8 Требования техники безопасности и пожаробезопасности.....................67

8.1 Техника безопасности при работе с кислотой и щелочью........................................................ 67

8.2 Техника безопасности при работе с гидразином....................................................................... 68

8.3 Правила пожарной безопасности в цехе..................................................................................... 69

Список используемой литературы…………………………………………70

Примечание………………………………………………………………….71

Перечень сокращений

| ВПУ | - водоподготовительная установка |
| --- | --- |
| БПТС | - бак подпитки теплосети |
| НОВ | - насос осветленной воды |
| ОВ | - осветленная вода |
| НЧОВ | - насос частично обессоленной воды |
| НХОВ | - насос химочищенной воды |
| СВ | - сырая вода |
| ОБ | - обессоленная вода |
| БОВ | - бак осветленной воды |
| БОбВ | - бак обессоленной воды |
| ЦХЛ | - центральная химмческая лаборатория |
| КТЦ | - котлотурбинный цех |
| ЦТАИ | - цех тепловой автоматики и измерений |
| НПШ | - насос перекачки шлама |
| БСПВ | - бак сбора промывочных вод |
| НПМФ | - насос промывки механических фильтров |
| БЩВ | - бак щелочных вод |
| БН | - бак нейтрализатор |
| БКВ | - бак кислых вод |
| БХП | - бак химпромывок |
| ДН | - дренажный насос |
| ВДУ | - верхнее дренажное устройство |
| НПАФ | - насос промывки анионитовых фильтров |
| НДЩ | - насос дозатор щелочи |
| НДК | - насос дозатор кислоты |
| НДИМ | - насос дозатор известкового извести |
| НДКг | - насос дозатор коагулянта |
| БВАФ | бак взрыхления анионитовых фильтров |
| Н-катионитовый фильтр | - водород-катионитовый фильтр |
| Nа-катионитовый фильтр | - натрий-катионитовый фильтр |
| ж | - жесткость |
| щ | - щелочность |
| К | - кислотность |
| КИП | - контрольно измерительные приборы |
| НСР | - насос солевого раствора |
| НПИМ | - насос перекачки известкового молока |
| НЗК | - насос заводского конденсата |
| ВУ | - верхний уровень |
| НУ | - нижний уровень |
| НРЩ | - насос разгрузки щелочи |
| ПНИМ | - перекачивающий насос известкового молока |
| ЦТП | - цех топливоподачи |
| НПК | - насос перекачки коагулянта |
| ТВ | - техническая вода |
| В | - воздух |
| КПД | - коэффициент полезного действия |
| ГЩУ | - главный щит управления |
| БОЩВ | бак отмывочных щелочных вод |
| АІ | Анионитовые фильтры первой ступени |
| АІІ | Анионитовые фильтры второй ступени |

ОБЩАЯ ЧАСТЬ

Водоподготовительная установка (ВПУ) химического цеха  включает  в    себя следующие установки:

1. Обессоливающая установка – производительностью  320т/ч,

предназначена  для  восполнения  химочищенной  воды  при потере  пара и

конденсата в цикле станции.

2. Установка подпитки  теплосети – производительностью  200т/ч,

предназначена  для   восполнения   умягченной  воды  при  потере  воды  в

тепловых сетях.

3. Конденсатоочистка – производительностью  150т/ч,

предназначена  для  очистки  производственного  конденсата.

РАЗДЕЛ  ПЕРВЫЙ

1  ОБЕССОЛИВАЮЩАЯ УСТАНОВКА

1.1  Схема обессоливающей установки

Исходная вода на станцию подается с береговой насосной, расположенной на берегу Русановского канала в турбинный цех, где предварительно подогревается до температуры (400±1) в конденсаторе турбины №5 (или бойлерной №2). Подогретая вода под напором насосов сырой воды или насосов водоструйных эжекторов поступает по трем магистралям на осветлители в химический цех. Схема подачи воды  на  осветлители представлено в таблице №1.1.

Таблица №1.1

| № магистрали сырой воды | Номера открытых задвижек для подачи воды на осветлители |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | осв. №1 | осв. №2 | осв. №3 | осв. №4 | осв. №5 |
| №2 | 10св,1св | 10св,5св,2св | 3св | 7св,6св,4св | 10св,5св, 14св,15св |
| №3 | 6св,7св, 10св,1св | 6св,7св, 10св,5св,2св | 6св,7св,3св | 4св | 6св,7св,10св, 5св,14св,15св |
| №4 | 14св,5св, 1св | 14св,2св | 14св,5св, 10св,3св | 5св,1св,6св, 4св | 14св,15св |

В осветлителях происходит умягчение воды методом осаждения, путем  ввода реагентов, извести и коагулянта. Из осветлителей № 1,2,3,4,5, вода самотеком поступает в баки осветленной воды № 2÷7. В баки осветленной  воды направлен перелив баков ПТС, декарбонизаторов. Из баков осветленной воды насосами      НОВ № 1÷5 вода подается на механические фильтры № 1÷7, где происходит полное осветление воды, путем фильтрации ее через слой загруженного антрацита. Дальше осветленная вода, последовательно, проходит через Н-катионитовые фильтры          І ступени и Н-катионитовые фильтры ІІ ступени. На Н-катионитовых фильтрах происходит обмен всех катионов содержащихся в осветленной воде, на катион водорода.

Н-катионированная вода подается в декарбонизаторы № 1,2 для  извлечения из воды  свободной  угольной  кислоты.

Насосами частично обессоленной воды №1,2,3 из декарбонизаторов вода подается на анионитовые фильтры І и ІІ ступени, где происходит  обмен анионов всех кислот на гидроксильную группу ОН‾.

После чего вода, поступает в баки обессоленной воды № 1,2,3.

Насосами химочищенной воды № 1,2,3, обессоленная вода подается в деаэраторы по двум магистралям с антикоррозионным покрытием:

-  магистраль №1 - через задвижку 15об;

-  магистраль №2 - через задвижку 12об.

С магистрали №1 через задвижку 26об, обессоленная  вода  постоянно подается в магистраль очищенного  возвратного  конденсата  для  избежания  гидроударов в магистрали  очищенного  возвратного  конденсата.

Таблица № 1.2                              Нормы качества воды

| Показатели качества воды | Исходная вода | Осветленная вода | Обессоленная вода |
| --- | --- | --- | --- |
| Взвешенные в-ва, мг/л | 1 ÷10 | До 8,0 | - |
| Солесодержание, мг/л | 120 ÷ 200 | 80 ÷120 | - |
| Жесткость, мг-экв/л | 3,0 ÷ 4,5 | 1,5 ÷ 2,0 | 0,001÷0,005 |
| Щелочность, мг-экв/л | 2,5 ÷4,0 | 0,8 ÷1,0 | - |
| Хлориды, мг/л | 8 ÷ 18 | 8 ÷18 | - |
| Сульфаты, мг/л | 15 ÷ 30 | 40 ÷50 | - |
| Кремнекислота,мг/л | 8 ÷18 | 4 ÷10 | 0,24 |
| Окисляемость, мг/л | 5 ÷13 | До 7,0 | - |
| рН |  | 10,1÷10,2 | 8,0÷9,5 |
| Железо, мкг/кг | 350 ÷ 900 | 300 | 50 |

Для приготовления и дозировки реагентов на ВПУ имеется известковое хозяйство, установки для приготовления раствора коагулянта, тринатрийфосфата, соли,  кислоты,  щелочи.

Контроль за качеством исходной воды, осветленной, выполняется персоналом ЦХЛ с периодичностью 1р/мес., согласно объема химконтроля.

1.2 Характеристика основного оборудования

Таблица № 1.3

| № п/п | Наименование оборудования | Кол-во | Диаметр м | Высота м | Обьем м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Осветлитель №1 | 1 | 6,3 | 11,6 | 195 |
| 2 | Осветлитель №2 | 1 | 8,0 | 11,6 | 375 |
| 3 | Осветлитель №3,4,5 | 3 | 9,0 | 11,6 | 450 |
| 4 | Баки осветленной воды | 6 | 3,5 | 3,5 | 75 |
| 5 | Бак сбора промыв. воды |  |  |  | 90 |
| 6 | Бак возвратного конденсата №1 | 1 | 4,6 | 6,0 | 150 |
| 7 | Бак в.к №2 | 1 | 5,4 | 6,0 | 100 |
| 8 | Бак ПТС №1,2 | 2 | 4,6 | 6,0 | 100 |
| 9 | Бак ПТС №3 | 1 | 4,6 | 8,0 | 220 |
| 10 | Бак отмывочных щелочных вод | 2 | 3,5 | 3,5 | 75 |
| 11 | Бак декарбонизатор головка декарбонизатора нижняя емкость | 2 | 3,36 6,2 | 5,75 6,6 | 200 |
| Продолжение таблицы №1.3 |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 12 | Баки обессоленной воды | 3 | 8,5 | 9,8 | 500 |
| 13 | Бак взрыхления анионитовых ф - ров | 1 | 4,6 | 6,0 | 100 |
| 14 | Бак хранения щелочи ----- внутренний ----- наружный | 1 1 | 4,1 5,4 | 4,5 6,1 | 75 140 |
| 15 | Бак коагулянта | 1 | 2,0 | 1,9 | 6,0 |
| 16 | Бак соли | 1 | 2,0 | 2,0 | 6,28 |
| 17 | Фосфатный бак | 1 | 2,1 | 2,0 | 7,0 |
| 18 | Мешалки известкового молока «А», «Б» | 2,0 | 2,0 | 3,5 | 10,9 |
| 19 | Баки хранения кислоты №1-4 | 4 | 2,0 | 6,0 | 25 |
| 20 | Промежуточный бак щелочи | 1 | 1,2 | 2,3 | 2,6 |
| 21 | Промежуточный бак кислоты | 1 | 1,2 | 2,3 | 2,6 |
| 22 | Ячейки хранения солевого раствора | 2 |  |  | 35 |
| 23 | Известковые ячейки | 2 |  |  | 25 |
| 24 | Механические фильтры | 7 | 3,0 | 1,7 цил. 0,5сфера |  |
| 25 | Н-кат. ф-ры № 2 ( Іступень) | 1 | 3,0 | 2,5 цил. 0,5сфера |  |
| 26 | Н-кат ф-ры №3,4,6 11 ( Іступень) 7,8,12 (ІІ ступень) | 4 4 | 3,0 3,0 | 3,0 цил 0,5сфера |  |
| 27 | Анионит. ф-ры І ступени №4,6,8,10,12 | 5 | 2,6 | 1,8 цил. 0,5сфера |  |
| 28 | Анионит. ф-ры ІІ ступени № 3,5,7,9,11 | 5 | 2,6 | 1,8 цил. 0,5сфера |  |
| 29 | Анионит. ф-ры №13,14 | 2 | 3,4 | 3,0 цил. 0,5сфера |  |
| 30 | Механические ф-ры т/сети | 5 | 2,0 | 1,8 цил. 0,5сфера |  |
| 31 | Nа-кат. ф-ры 1,2,3,5,6,7,8 ( Іступень) 9,10,11,12 ( ІІ ступень) | 7 4 | 2,0 2,0 |  |  |
| 32 | Фильтры : Н-кат. № 1,5 Nа-кат. № 4 Ан-е № 1,2 | Предназначены для гидроперегрузки ионитов при ремонте фильтров |  |  |  |

Характеристика  электронасосов  водоподготовительной установки

Таблица  № 1.4

| № п/п | Наименование оборудования | К-во | Тип, марка | Основные показатели, техническая харак-ка |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Центробежные насосы |  |  |  |  |
| 1 | Насосы осветленной воды №1,4 | 2 | 6 НДС - 60 | Q= 300 м3/ч Н = 60 м.в.ст. n=2900 об/мин. |
| Продолжение таблицы №1.4 |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 2 | Насос осветленной воды №2,3 | 2 | Д 320 - 70 | Q= 320 м3/ч Н = 70 м.в.ст. n=2900 об/мин. |
| 3 | Насос осветленной воды №5 | 1 | 6 НДВ | Q= 300 м3/ч Н = 71 м.в. ст. n=2900 об/мин. |
| 4 | Насосы частично обессоленной воды №1 | 1 | 6НДВ - Х | Q= 300м3/ч Н= 70 м. в.ст. n= 2900об/мин |
| 5 | Насосы частично обессоленной воды №2 | 1 | АХ – 280/42 | Q = 280м3/ч Н = 42 м. в. ст. n= 1450 об/мин |
| 6 | Насос частично обессоленной воды №3 | 1 | Х – 280/72 | Q= 280 м3/ч. Н= 72 м. в. ст. n= 2950 об/мин. |
| 7 | Насосы химочиченной воды №1 | 1 | Д 320 - 70 | Q= 320 м3/ч Н = 70 м.в.ст. n=2900 об/мин. |
| 8 | Насосы химочиченной воды №2,3 | 2 | 6 НДС - 60 | Q= 300 м3/ч Н = 60 м.в.ст. n=2900 об/мин. |
| 9 | Насос подпитки теплосети №1 | 1 | Д – 320 - 70 | Q= 320 м3/ч Н = 70 м.в.ст. n=2900 об/мин. |
| 10 | Насос подпитки теплосети №2 | 1 | Д – 315 - 71 | Q= 315м3/ч. Н= 71 м.в.ст. n= 2900 об/мин. |
| 11 | Насосы заводского конденсата №1,2 | 2 | 4К - 6 | Q= 65 м3/ч. Н= 43 м.в.ст. n= 2900 об/мин. |
| 12 | Насос солевого раствора №1 | 1 | 1,5Х –6К | Q= 75 м3/ч. Н= 45 м.в.ст. n= 2940 об/мин. |
| 13 | Насосы солевого раствора № 2 | 1 | АХО 50-32-200 | Q=12 м3/ч. Н= 50 м.в.ст. n= 2900 об/мин. |
| 14 | Насосы солевого раствора № 3 | 1 | 2,5 НФ | Q=108 м3/ч. Н= 40 м.в.ст. n= 2940 об/мин. |
| 15 | Насосы перекачки известкового молока №1,2 | 2 | 2,5НФ | Q= 108м3/ч. H= 40 м.в.ст. n= 2940 об/мин. |
| 16 | Насосы ПНИМ «А», «Б» | 2 | К-80-50-200 | Q= 50м3/ч. Н= 50 м.в.ст. n= 2880 об/мин. |
| 17 | Насос перекачки шлама № 1 | 1 | НФ 130/65 | Q = 130 м3/ч. Н=64 м.в.ст. n= 2940 об/мин. |
| 18 | Насосы перекачки шлама №2 | 1 | СМ 100-65 | Q= 100 м3/ч. Н= 52 м.в.ст. n= 2940 об/мин. |
| Продолжение таблицы №1.4 |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 19 | Насосы перекачки шлама №3 | 1 | СМ 43-20 | Q= 43 м3/ч. Н= 20 м.в.ст. n= 2450 об/мин. |
| 20 | Насос перекачки коагулянта №3 | 1 | Х-80-50-200 | Q= 50 м3/ч. Н= 80 м.в.ст. n= 2900 об/мин. |
| 21 | Насос перекачки коагулянта №2 | 1 | 3Х – 9К | Q= 54 м3/ч. Н=14 м.в.ст. n= 2900 об/мин. |
| 22 | Насос фосфатного раствора (НФР) | 1 | 1,5Х – 6К | Q= 75 м3/ч. Н= 43 м.в.ст. n=2940 об/мин. |
| 23 | Насос разгрузки щелочи (НРЩ) | 1 | 3Х –9К | Q= 60 м3/ч Н=35 м.в.ст. n= 2900об/мин. |
| 24 | Насос промывки анионитовых фильтров | 1 | 4К –12А | Q= 100м3/ч. Н= 32 м.в.ст. n= 1450 об/мин. |
| 25 | Насос промывки мех. фильтров | 1 | 8К – 12А | Q= 100м3/ч. Н= 32 м.в.ст. n= 2900 об/мин |
| 26 | Дренажный насос шламоотстойника | 1 | С – 798 | Q= 60м3/ч. Н= 24 м.в.ст. n= 1450 об/мин |
| 27 | Дренажный насос №1 | 1 | АХО 45/31 | Q= 60м3/ч. Н= 45 м.в.ст. n= 2900 об/мин |
| 28 | Дренажный насос №2 | 1 | 2Х-9 | Q=12,5 м3/ч. Н=45 м.в.ст. n= 2500 об/мин |
| 29 | Дренажный насос №3 | 1 | АХ 50-32-200 | Q=12,5 м3/ч. Н=50 м.в.ст. n= 2900 об/мин |
| 30 | Дренажный насос №4 | 1 | 4К-6 | Q=60 м3/ч. Н=24 м.в.ст. n= 2900 об/мин |
| 31 | Насосы известкового молока №1,2 | 2 | НФ130/65 | Q=130м3/ч. H=65 м.в.ст. n= 2940 об/мин. |
| 32 | Насосы соли №1,2 | 2 | АХ 50-32-200 | Q=12,5 м3/ч. Н= 50 м.в.ст. n= 2900 об/мин. |
| 33 | Насосы НРЦ, НЩВ | 2 | Х 90/85 | Q=90 м3/ч. Н= 85 м.в.ст. n= 2900 об/мин. |
| Центробежные насосы (секционные) |  |  |  |  |
| 34 | Насос эжектирующей воды | 1 | ЦНС 60 | Q = 60 м3/ч. Н= 66 м.в.ст. n= 2950 об/мин. |
| 35 | Вакуум-насос | 1 | РМК - 3 | Q= 30м3/ч. Н=150 м.в.ст. n= 1475 об/мин. |
| Продолжение таблицы №1.4 |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 36 | Насос удапения шлама “КСМ” | 1 | КСМ - 30 | Q=12 м3/ч. Н=150 м.в.ст. n=1450 об/мин. |
| Плунжерные насосы (дозаторы) |  |  |  |  |
| 37 | Насосы-дозаторы известкового молока №1а,б | 2 | НД-300/6К | Q= 800 л/ч. Н= 6 кгс/см2 |
| 38 | Насосы-дозаторы известкового молока №2а,б | 2 | НД-1000/10К | Q= 1000 л/ч. Н= 10 кгс/см2 |
| 39 | Насосы-дозаторы известкового молока №3а,б | 2 | НД- 1200 | Q= 1200 л/ч. Н= 76 кгс/см2 |
| 40 | Насосы-дозаторы известкового молока №4а,б | 2 | НД-1200/10К | Q= 1200л/ч. Н= 10 кгс/см2 |
| 41 | Насосы-дозаторы известкового молока №5а,б | 2 | НД-1000/10К | Q= = 1000 л/ч. Н= 10 кгс/см2 |
| 42 | Насосы-дозаторы коагулянта №1 а,б, 2 а,б,3 а,б | 6 | НД-120/64 | Q= 160л/ч. Н= 6 кгс/см2 |
| 43 | Насосы-дозаторы коагулянта .№4 а,б, 5 а,б | 4 | НД-160/10К | Q= 160 л/ч. Н= 10 кгс/см2 |
| 44 | Насосы-дозаторы кислоты №1, 2, 3. | 3 | НД-1200/10К | Q= 1200 л/ч. Н= 10 кгс/см2 |
| 45 | Насосы-дозаторы щелочи №1, 2 | 2 | НД-1000/10К | Q= 1000 л/ч. Н=10 кгс/см2 |
| 46 | Насосы-дозаторы гидразина №1,2,3,5,6 | 5 | НД – 60В | Q= 60 л/ч. Н= 110кгс/см2 |
| 47 | Насосы-дозаторы гидразина № 4,7,9, 11,12,13 | 6 | НД – 1200/10К | Q= 1200 л/ч. Н= 110 кгс/см2 |

Характеристика  фильтрующего материала  применяемого на ВПУ

Таблиця №1.5

| Показатель | Размерность |  | Величина |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 |
| Катионит КУ – 2 – 8 -Н |  |  |  |
| Размер зерен | мм |  | 0,3 15 ÷1,25 |
| Внешний вид – твердые блестящие гранулы желто-коричневого цвета |  |  |  |
| Коэф. набухания товарного катионита | % |  | 1,0 |
| Емкость поглощения | г-экв/м3 |  | 520 |
| Максимальная рабочая температура | 0С |  | 120 |
| Механический износ за год | % |  | 10 ÷15 |
| Катионит КУ – 2 – 8 -Na |  |  |  |
| Размер зерен |  | мм | 0,315÷1,25 |
| Продолжение таблицы № 1.5 |  |  |  |
| 1 |  | 2 | 3 |
| Внешний вид – твердые блестящие гранулы желто-коричневого цвета |  |  | Сфер-кие зерна от желтого до темно-коричнего цвета |
| Коэф. набухания товарного катионита |  | % | 1,0 |
| Динамическая обменная емкость должна быть не менее |  | моль / м3 | 1700 |
| Сопротивление фильтрующего слоя |  | м. в.ст. |  |
| Механический износ за год |  | % |  |
| Анионит АВ – 17 – 8 |  |  |  |
| Показатель |  | АВ – 17 - 8 |  |
| Структура анионита |  | гелевая |  |
| Насыпная масса, т/м3 |  | 0,72 |  |
| Максимально допустимая температура обрабатываемой воды в ОН-форме, 0С |  | 60 |  |
| Осмотическая стабильность, % |  | 92,5 |  |
| Гранулометрический состав, мм |  | 0,315÷1,25 |  |
| Коэфициент однородности |  | 1,7÷1,8 |  |
| Эффективный размер зерна, мм |  | 0,4 ÷ 0,6 |  |
| Динамическая обменная емкость моль/м2 не менше |  | >700 |  |
| Слабоосновной анионит АН-31 |  |  |  |
| Размер фракций |  | мм | 03÷10 |
| Внешний вид – твердые блестящие кристаллы от светло-желтого до коричневого цвета |  |  |  |
| Насыпной вес товарного анионита |  | т/м3 | 0,72÷0,75 |
| Насыпной вес влажного анионита в ОН - форме |  | т/м3 | 0,35 |
| Коэффициент набухания товарного анионита |  | % | 2,0 |
| Обменная емкость |  | г-экв/м3 | 800 |
| Температура обрабатываемой воды |  | 0С | Не более 60 |
| Сопротивление фильтрующего слоя |  | м.в.ст. | 4 ÷10 |
| ###### Антрацит – фильтрант |  |  |  |
| Диаметр зерен для загрузки |  | мм | 0,8 ÷1,5 |
| Диаметр зерен для подстилочного слоя |  | мм | 2÷5, 5÷10, 10÷20 |
| Удельный вес |  | т/м | 1,6 |
| Насыпной вес |  | т/м | 0,8 |
| Гидравлическое сопротивление материала |  | м.в.ст. | 4-5 |
| Гидравлическое сопротивление загрязненного материала |  | м.в.ст. | 10 |

1.3   ПРЕДОЧИСТКА

Известкование с коагуляцией осуществляется для снижения щелочности, жесткости исходной воды, сухого остатка, а также для удаления взвешенных веществ, соединений кремния, железа, уменьшения цветности. Формула известкового  молока  Са(ОН)2.

При известковании воды протекают следующие процессы.

Прежде всего из воды удаляется свободная углекислота СО2 и образуется  трудно растворимое выпадающее в осадок соединение – углекислый кальций (СаСО3).

СО2+ Са(ОН)2= СаСО3↓  +  Н2О

При введении извести в большем количестве, чем это необходимо для связывания углекислоты, происходит переход бикарбонатов НСО3  в карбонаты СО3.

Са(НСО3)2 + Са(ОН)2= 2СаСО3↓ + Н2О

Мq (НСО3)2+ 2Са(ОН)2= ↓Мq(ОН)2+2СаСО3↓ +2 Н2О

Коагуляция при известковании является процессом, улучшающим формирование осадка и протекания процесса удаления примесей. В качестве коагулянта при известковании применяется железный купорос - FeSO4 · 7Н2О. При введении в воду вместе с известью раствора железного купороса, происходит образование гидроокиси железа.

FeSO4 + Ca(OH)2-Fe (ОН)2+CaSO4

4Fe (OH)2+O2 +2H2О- 4Fe (OH)3

Коагулянт образует нерастворимый в воде осадок, имеющий рыхлую пористую поверхность. Если вместе с коллоидными веществами в воде имеются взвешенные грубодисперсные частицы (глина, песок), образовавшиеся хлопья обволакивают взвешенные частицы и вместе с ними выпадают в осадок. Совместное известкование с коагуляцией обеспечивает наилучший эффект протекания обоих процессов.

Режимная карта работы насосов-дозаторов коагулянта, в зависимости от  концентрации, для поддержания дозы коагулянта 0,3÷0,5 мг-экв/л.

Таблица №1.6

| Плотность коагулянта по ареометру | Концентрация коагулянта г/кг | Расход воды на осветлитель м3/ч | Режим работы насосов-дозаторов коагулянта |
| --- | --- | --- | --- |
| 1,018-1,038 | 20-39 | 90-110 | Дистанция |
| 1,039-1,059 | 40-50 | 150 | «автомат» по задатчику 50 сек/мин на 150 т воды в час |
| 1,059-1,069 | 60-70 | По режимной карте | «автомат» по задатчику от расхода сырой воды на осветлитель |

1.3.1 Устройство и эксплуатация осветлителя

Исходная вода после воздухоотделителя через тангенциально                       расположенные сопла поступает в нижнюю коническую часть осветлителя.

Реагенты, подаваемые в осветлитель, направлены радиально. Такой подвод  способствует их лучшему взаимному перемешиванию. В нижней конической части осветлителя протекают основные химические реакции осаждения. При этом происходит выпадание хлопьевидного осадка, который заканчивается в цилиндрической части осветлителя.

По мере подъема воды из конической части в цилиндрическую, вращательное движение, созданное тангенциальным подводом в конической части осветлителя, гасится, встречая на своем пути горизонтальную решетку и вертикальные перегородки, придающие воде поступательно восходящее направление движения. Основная часть воды, поступающей в осветлитель, встречает на своем пути верхнюю распределительную решетку, выравнивающую нагрузку по площади сечения. Пройдя решетку, вода поступает через отверстия в сборный желоб и по нему отводится в распределительное устройство и в баки осветленной воды. Часть обрабатываемой воды вместе с увлекаемым ею осадком поступает из осветлителя в шламоуплотнитель через окна в шламоприемной трубе. Шламоуплотнитель представляет собой напорный вертикальный отстойник, встроенный в осветлитель. В нем происходит отделение шлама от жидкости. Шлам оседает на поверхности конического днища, уплотняется и удаляется в дренаж по линии непрерывной продувки. Осветленная вода «отсечка» через отверстия в сборном коллекторе шламоуплотнителя поступает в трубу отводящую ее в распределительное устройство осветлителя где она смешивается с основным потоком обрабатываемой воды. Размеры «отсечки» зависят от качества образующего осадка и составляют     10÷20%  производительности осветлителя. Количество воды отводимой из зоны зашламления в шламоуплотнитель, складывается из расхода на непрерывную  продувку и  расхода  возвращаемого  в распределительное устройство. Количество жидкости, поступающей в шламоуплотнитель, зависит в значительной степени от размера «отсечки». Размер «отсечки» устанавливается такой, при котором, с одной стороны обеспечивается поддержание требуемого слоя взвешенного осадка, а с  другой - соблюдатся прозрачность воды, отводимой из шламоуплотнителя в распределительное устройство.  Непрерывная продувка шламоуплотнителя устанавливается до тех  минимальных размеров, при которых еще не наблюдается скопление осадка в шламоуплотнителе и ухудшения эффекта осветления выходящей из него воды.

Удаление крупных частиц достигается периодическими продувками осветлителя через грязевик. Грязевик служит для сбора крупных частиц.

Непрерывная   и   периодическая   продувка   котлов   подается   в

воздухотделитель осветлителей №3,4, через задвижки 3фк, 4фк, установленные  в помещении надстройки осветлителей.

1.3.2  Пуск осветлителя после ремонта

1. Закрыть задвижку продувки конуса осветлителя (на осв.№ 1,2,3,4,5).

2. Закрыть задвижку продувки шламоуплотнителя.

3. Закрыть вентили ввода реагентов в осветлитель.

4. Через «осечку» от постороннего источника заполняется  шламоуплотнитель,

контроль за заполнением  ведут по пробоотборным точкам  №7,8.

5. Открыть задвижки подачи сырой воды на данный осветлитель и отрегулировать

производительность (0,5÷0,6 номинальной нагрузки осветлителя).

6. Через 5÷7 минут после начала подачи воды, полностью открываются задвижки

на дренаж осветлителя и шламоуплотнителя для промывки нижней конусной

части осветлителя, промывка длится 3÷5 минут.

7. При появлении   воды   из   пробоотборной  точки   нижней   решетки,

открываются вентили подачи реагентов в осветлители и включаются насосы –

дозаторы известкового молока и коагулянта. (Перед подачей реагентов в

осветлитель, проверяется работа насосов-дозаторов на дренаж).

8. Проверить  соответствие дозировки реагентов  и нагрузки на единицу времени.

9. Момент окончания формирования шламового фильтра, позволяющего

повышать нагрузку осветлителя до номинальной, фиксируется по качеству и

количеству:

а) вода из пробоотборных точек 4,5,6, должна быть чистой. Пробоотборной

точки №3 содержать примерно 30÷40% шлама;

б) хлопья шлама должны быть крупными,  легко оседающими  при  отстое

пробы.

10. После набора номинальной нагрузки (не более чем на 10% каждые 10÷15мин)

и образования шламового фильтра, открывается непрерывная продувка таким

образом, чтобы из точек № 4,5,6, шла прозрачная вода.

1.3.3  Пуск осветлителя из резерва

Перед включением осветлителя в работу, следует производить кратковременную продувку конуса и шламоуплотнителя. Дальнейшие операции производить аналогично описанным выше пунктам 5,6,7,8,9.

1.3.4  Обслуживание и контроль во время работы

1. Регулирование производительности осуществляется величиной открытия

задвижек сырой воды: 1св,2св,3св,4св,15св,  по установленному на щите ХВО

расходомеру на каждый осветлитлитель.

2. Изменение нагрузки производится плавно, без рывков, не более чем на 10%  в

течении  каждых  10÷15 минут.

3. Дозировка реагентов (извести, коагулянта) осуществляется с помощью насосов-

дозаторов,  работающих  автоматически в  импульсном режиме  в  зависимости

от производительности осветлителя.

Во время работы необходимо следить за правильностью дозировки реагентов

по таблице  зависимости времени работы насосов-дозаторов от расхода   воды

на осветлителе. При несоответствии времени работы насосов-дозаторов

режимной карте, вызывать представителя ЦТАИ для  восстановления нужного

времени.

4. Готовить известковое молоко и раствор коагулянта заданной концентрации.

Ежесменно продувать в дренаж линии подачи известкового молока и раствора

коагулянта.

5. Следить за постоянным подогревом исходной воды в пределах 400С±1. В тех

случаях,  когда  по  каким-либо  причинам  произошло  резкое  снижение

температуры воды, требовать от работников турбинного цеха доведения ее до

нормы, чтобы  температура увеличилась не более чем на 20С за 10 минут.

6. Проводить  периодическую  продувку  осветлителя  2 раза  в  сутки  в смене

с 800-2000 и с 2000 – 800.

7. Производить осмотр верхней распределительной решетки один раз в смену, а

смыв шлама с ее поверхности, после остановки осветлителя в резерв (ремонт).

Продувку пробоотборных точек производить один раз в смену.

8. Определять при помощи пробоотборных устройств высоту шламового фильтра.

При этом: а) вода из пробоотборных точек №4,5,6,  должна  быть  прозрачной;

б) из п/отборной  точки №3- содержать примерно 30÷40% шлама;

в) из п/отборной точки №1,2- примерно 60÷70% шлама. Хлопья шлама должны

быть крупными,  легко  оседаемыми  при отстое пробы в течении одной минуты.

9. При низкой температуре наружного воздуха необходимо оставлять  проток

сырой воды на осветлитель, который находится в резерве. В случае полного

прекращения подачи воды на осветлитель  сдренировать воду с магистрали

через имеющиеся дренажи.

При обслуживании осветлителя осуществляется следующий             химический  контроль:

1.  Определение щелочности гидратной и общей в пробе, взятой из одной точки (примерно около нижней решетки) каждые два часа и после приготовления известкового молока.

2. Определение в обработанной воде общей гидратной жесткости, и общей щелочности, прозрачности, для оценки результатов обработанной воды- производится один раз в смену. Определение в обработанной воде рН, железа, кремневой кислоты, окисляемости, с/с производится один раз в месяц - центральной лабораторией.

3. Контролировать работу автоматического рН-метра, 1раз в два часа, записывать показания в ведомость. При несоответствии показателей рН-метра и анализов, сообщать персоналу ЦТАИ.

1.3.5  Вывод осветлителя в ремонт

1. Для останова осветлителя на ремонт или по другой причине выполняются следующие операции:

а) прекратить дозировку извести, коагулянта, остановить насосы-

дозаторы, закрыть соответствующие краны на всасе и напоре. Закрыть

соответствующие вентили ввода реагентов в осветлитель и открыть

дренажные линии;

б) закрыть задвижку на трубопроводе подачи сырой воды в осветлитель;

в) продуть осветлитель в течении 1-2 минут;

г) закрыть непрерывную продувку шламоуплотнителя и  «отсечку»

д) при выводе  осветлителя  в  ремонт  необходимо  сдренировать

осветлитель, шламоуплотнитель.

1.3.6  Останов  осветлителя:

1. Прекратить дозировку извести, коагулянта. Для чего необходимо остановить насосы-дозаторы, закрыть соответствующие краны на всасе и напоре насоса. Закрыть соответствующие краны и вентили ввода реагентов в осветлитель и открыть дренаж на линии.

2. Закрыть задвижку на трубопроводе подачи сырой воды на                  осветлитель. Закрыть задвижку на линии непрерывной продувки. Закрыть все пробоотборные точки.

1.3.7  Основные неполадки в работе осветлителя  и  их устранение

1.В процессе эксплуатации осветлитель периодически выдает мутную воду.

Причиной неполадки может быть резкое колебание производительности или температуры сырой воды. Для устранения этого недостатка необходимо добиться поддержания равномерной нагрузки осветлителя и принятия мер по настройке работы  регуляторов  температуры  воды  в  турбинном  цехе.

2.Осветлитель непрерывно выдает мутную воду.

Это может быть  по причине:

а)  несоответствия  дозы  реагентов;

б) большое скопление шлама на верхней распределительной решетке. Необходимо остановить осветлитель и смыть шлам водой из шланга.

3.Не поступают реагенты.

Причиной может быть неисправность насоса-дозатора, забивание труб осадками реагентов. Необходимо трубы прочистить, насосы отремонтировать.

4. Не поступает вода из выводящей трубы шламоуплотнителя.

Причина - труба забилась щламом из-за нерегулярной непрерывной и периодической продувки шламоуплотнителя. Необходимо остановить осветлитель и почистить трубу.

1.4  ЭКСПЛУАТАЦИЯ ШЛАМООТСТОЙНИКА

1.4.1  Назначение

Шламоотстойник предназначается для сбора шламовых вод после продувки осветлителей и промывки оборудования ХВО, перелива баков осветленной воды, дренажных  вод  механических  и  Nа-катионитовых  фильтров.

Шламоотстойник разделен на две секции, левую и правую. Левый и правый отсеки соединяются через задвижки 1ш и 2ш на коллекторе всасывания насосов НПШ № 1, 2, 3  и  через колодцы шк-2 и шк-4. Переключение подачи шлама в левый и правый отсеки производится открытием задвижек в колодце шк-2. Уровень шлама измеряется уровнемером или рейкой. Для откачивания шлама в систему ГЗУ в насосной шламоотстойника имеются насосы. Для откачки дренажных вод из приямка установлен дренажный насос.

1.4.2   Эксплуатация

Шламовые воды после продувки осветлителей № 1,2,3,4,5, отводятся  по трубопроводу Ø-200мм через колодцы шк-1, шк-2, шк-3,  в  шламоотстойник (левый  отсек). При заполнении шламоотстойника должны быть открыта задвижка №21шк на левый отсек, которая находится в колодце ШК-2. При заполнении шламоотстойника и достижении уровня 2÷2,5м автоматически включается один из трех насосов НПШ при открытых задвижках на всасывании и нагнетании. Шламовые  воды  перекачиваются  в  приямок  багерной   насосной.

1.5  ОСВЕТЛЕНИЕ ВОДЫ НА МЕХАНИЧЕСКИХ ФИЛЬТРАХ

1.5.1  Назначение, принцип  работы, устройство фильтров

Обработанная в осветлителе вода, даже при нормальной работе осветлителя, содержит какое-то количество механических примесей, находящихся в форме взвешенных частиц от невидимых глазом до мелких хлопьев, остатков процесса коагуляции и известкования.

В момент нарушения режимов работы осветлителя, количество примесей резко возростает за счет выносимого шлама. Принцип работы механических фильтров основан на механическом улавливании нерастворимых примесей фильтруемой воды слоем антрацита.

Механические фильтры загружены  антрацитом - фильтрантом

- Размер зерен –  0,8 ÷ 1,5мм.

- Зольность материала должна быть не более 10%.

- Содержание серы не более 2%.

- Истираемость до 1%.

- Измельчаемость до 5%.

Конструктивно, механический фильтр, представляет собой цилиндрический   сосуд,  работающий  под  давлением до 6 кгс/см².

Вертикальный однокамерный механический фильтр состоит:

из цилиндрического корпуса со сферическим днищем; верхней воронки для подвода фильтруемой воды и отвода промывочной воды; трубчатощелевой дренажной системы, предназначенной для равномерного сбора профильтрованной воды, равномерной подачи промывочной воды по всей площади фильтра и предотвращения выноса фильтрующего материала из фильтра; бетонной подушки в нижнем днище фильтра. Для осмотра и ремонта предусмотрен люк.

Механический фильтр снабжен трубопроводами с задвижками:

а) подвод обрабатываемой воды (с задвижкой – 1м);

б) отвода обработанной воды (с задвижкой – 2м);

в) взрыхления (с задвижкой – 3м);

г) сброса воды от взрыхления (с задвижкой – 4м);

д) опорожнения фильтра ( с задвижкой – 5м);

е) сжатого воздуха (с задвижкой – 6м);

ж) подача сжатого воздуха на пневмопривода задвижек (з-ка 7м).

Кроме того, каждый фильтр оборудован воздушником, двумя пробоотборными  точками  (на входе и выходе воды),  двумя манометрами (на входе и  выходе),  контрольной  трубкой.

Обрабатываемая вода, поступает в фильтр через верхнюю воронку и проходя фильтрующий слой освобождается от механических примесей. При этом в процессе работы происходит постепенное загрязнение фильтрующего слоя  и как следствие этого возрастает сопротивление фильтра, снижается скорость фильтрования. При перепаде давления 1кгс/см², фильтр отключается на промывку для удаления загрязнений. Период от включения фильтра в работу до вывода его на промывку, составляет фильтроцикл, продолжительность которого зависит в основном от загрязненности исходной воды, скорости фильтрации и обычно составляет на практике 18÷48 часов.

1.5.2  Обслуживание механических фильтров

Работа механических фильтров складывается из периодического повторения двух операций, промывки фильтрующего слоя и работы фильтра.

При пуске фильтра в работу из резерва проводятся следующие операции:

а) открывается задвижка – 1м, вентили на воздушнике и  пробоотборных точках,

при появлении воды из воздушника приоткрывается на 3÷5мин  задвижка – 5м,

3дм,  для сброса первых порций фильтрата;

б) закрывается  задвижка –5м,  3дм,  открывается  задвижка –2м и устанавлива-

ется   требуемый   расход   воды   через   фильтр.

Механические фильтры выводятся на промывку по мере их загрязнения, показателем этого является увеличение перепада давлений на фильтре до 1кгс/см²  (но не реже 1 раза в  двое суток).

Последовательность  операций  при  промывке  фильтра  следующая:

а) отключается фильтр из работы,  закрываются задвижки – 1м, 2м. Далее дренируется вода с фильтра до контрольной точки (необходимо открыть задвижку 5м, воздушник, з-ку 2дм). По окончании дренирования закрыть задвижку 2дм, 5м. Откачивать воду из канала механических фильтров дренажным насосом №4              (смотреть п 1.5.7);

б)открыть задвижку 6м, во-1, воздушник. Взрыхление воздухом производится   5 минут. Давление воздуха должно составлять 1÷1,5кгс/см². Через 5 минут закрыть задвижку 6м. При  взрыхлении  воздухом  необходимо следить, чтобы  с  воздушника  не  было   воды.

Для промывки фильтра водой существует две схемы:

Схема №1.   Промывка осветленной водой от напора НОВ № 1-5.

Открыть задвижки 3м,4м,3дм,4пм (расход осветленной воды   устанавливается  задвижкой 4пм  в соответствии с режимной картой). При промывке фильтра водой следить за отсутствием выноса фильтрующего материала с пробоотборной точки трубопровода подачи промывочных вод на БСПВ, которая выведена в корыто механического фильтра №2. Промывка производится до чистой воды. После промывки вода собирается в баке сбора промывочной воды  Nа-кат., механических фильтров, (БСПВ); затем  насосом промывки механических фильтров (НПМФ) на БСПВ подается вода на осветлители №1,2. Для чего необходимо открыть задвижки 3пм, 2пм, включить НПМФ, задвижкой 2пм и установить расход не более              50÷60т/час, (если осветлитель №1 в работе то сумма расходов от НПМФ и осветлителя №1 должна составлять 100т/час).

В случае появления выноса фильтрующего материала при промывке, промывку  необходимо прекратить. Проверить состояние задвижки 6м (пропускает, недозакрыта) и другую арматуру. Если дефектов не выявлено, то постепенно открыть  задвижку  4пм. По  окончании  промывки  закрываются  все  задвижки.

Схема №2. Промывка механических фильтров сырой водой.

Открыть задвижки 3м,4м,2дм,4дм,11св,13св или 9св (3дм закрыть). Задвижкой 13св или 9св установить расход в соответствии с режимной картой. Вода после промывки механических фильтров сбрасывается в промливневую канализацию через задвижки 2дм, 4дм. Условия промывки такие же как и осветленной водой. Этой схемой можно пользоваться  в случае невозможной работы схемы №1.

1.5.3  Контроль  за  работой  механических  фильтров

1. В течении смены оперативный персонал выполняет технологический контроль, который предусматривает:

а) контроль за прозрачностью осветленной воды и отсутствием выноса фильтрующего материала, проводится визуальным осмотром пробы, отобранной из пробоотборной точки на выходе из фильтра. Контроль проводится при отборе пробы на любой химический анализ;

б) периодическую продувку (2÷3 раза в смену) пробоотборной точки исходной воды на входе в фильтр и из воздушника. Для сокращения потерь воды эти пробоотборные точки в остальное время должны быть закрыты. Пробоотборная точка осветленной воды (выход из фильтра)  должна быть открыта постоянно;

в) отключение фильтра на промывку при увеличении перепада давления на рабочем фильтре до 1кгс/см².

2. Оперативный химический контроль предусматривает: определение общей щелочности  на  входе  и  выходе фильтра в разовых пробах. Разность полученных при анализе величин, характеризует так называемую - стабильность воды, тоесть склонность ее к образованию отложений. Эта разность не должна превышать        0,1÷0,15мг-экв/л. Контроль на стабильностью осветленной  воды проводится 1 раз в смену.

3.Общий химический контроль проводится центральной химической лабораторией и предусматривает определение ряда показателей качества осветленной воды: окисляемость, содержание  железа (1раз в месяц).

1.5.4  Режим эксплуатации механических фильтров

Таблица № 1.7

| Операция | Расход (т/ч) | Время (мин) | Перепад давлений,(атм) | Давление (атм) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Работа № 1÷6 (мех. ф-ры ПТС) | 54 |  |  |  |
| № 1÷7 | 70 |  |  | 6,0 |
| Отключение |  | через 48час | > 1атм |  |
| Взрыхление (воздухом) | 10л /(с м2) | 5 |  | 1,0÷1,5 |
| Отмывка №1÷6 (мех. Ф-ры ПТС) | 270÷300 | до чистой |  |  |
| № 1÷7 | 270÷300 |  |  |  |

1.5.5  Вывод механических фильтров в ремонт

1. Ремонт  механических  фильтров  проводится  по  наряду-допуску.

2. При  выводе  механических  фильтров  в  ремонт или  для осмотра через

верхний люк необходимо провести следующие операции:

а) провести промывку антрацита водой до прозрачной воды;

б) сдренировать воду с фильтра через задвижки 5м, 2дм;

в) закрыть задвижки на подводе и отводе воды в фильтр -1м, 2м, 3м, 4м,

5м, 6м, 7м.

1.5.6  Неполадки,  возникшие  при  работе механических фильтров

Вынос антрацита с профильтрованной водой.

Причина:  Нарушение  дренажной  системы  фильтра.

Меры:     Не допускать резких колебаний в расходе воздуха и воды при продувке и промывке, а также медленно открывать задвижку воздуха и воды при продувке и промывке фильтра. Механический фильтр на котором обнаружен вынос,  необходимо остановить для ремонта.

1.5.7 Откачка воды из дренажного канала механических  фильтров

Дренажный   канал  механических  фильтров   разделяется   перегородкой  от

промливневой канализации. В перегородку вмонтирована задвижка  4дм для аварийного сброса воды. Канал соединен переливной трубой с  дренажным каналом обессоливающей установки.

Откачку воды из канала механических фильтров необходимо выполнять дренажным  насосом  №4. Для чего необходимо: проверить смазку насоса; заполнить всас технической водой; включить  насос; постепенно открыть напорную задвижку ДВ-3. Напор дренажного насоса №4 подсоединен к трубопроводу подачи  отмывочных щелочных вод на очистные сооружения в БЩВ, БН, БХП, в шламоотстойник, поэтому постоянно должна быть открыта задвижка 2щв или 3щв, или же 4щв, в зависимости от выбранного бака,  задвижка ДВ-5, или задвижка ДВ-4 в шламоотстойник. За работой насоса следит аппаратчик IVгр. ХВО. Также в схеме предусмотрена подача технической воды в трубопровод щелочных вод через вентиль  ДВ-2 во избежание замораживания трубопровода в зимнее время.

1.6  ВОДОРОД–КАТИОНИТОВЫЕ ФИЛЬТРЫ

1.6.1  Конструктивные особенности Н-катионитовых фильтров

1. Н-катионитовые фильтры однокамерные №1÷8; №11÷12, состоят из  следующих элементов:

а) стального цилиндрического корпуса с приваренным к нему    сферическим днищем. К нижнему днищу приварены стальные лапы для установки фильтра на фундаменте. Фильтр рассчитан на рабочее давление 6кгс/см2 и температуру  40÷43˚С (по температуре ограничение обусловлено термостойкостью антикоррозионного покрытия). Имеются верхний и нижний люки для осмотра и выгрузки фильтрующего материала;

б) нижнего дренажного устройства, предназдначенного для отвода фильтрованной воды и равномерного распределения воды по сечению фильтра при взрыхлении фильтрующего материала. Оно выполнено из нержавеющей стали в виде горизонтального коллектора с боковыми ответвлениями (лучами).  На лучах имеются отверстия, которые закрываются полосой со штампованными щелями шириной 0,3÷0,4мм;

в) верхнего дренажно-распределительного устройства для равномерного распределения по площади регенерационного раствора и отвода из фильтра воды при взрыхлении. В Н-катионитовых фильтрах №3,5,6,7,8 оно имеет вид «тарелки без дна» из нержавеющей стали, в фильтрах №1,2,4,11,12 ВДУ - лучевое;

г) на трубопроводах до и после фильтра установлены манометры, пробоотборные устройства и  расходомеры на входе воды;

д) в качестве фильтрующего материала в Н-катионитовых фильтрах І и ІІ ступени применяется катионит КУ-2 - 8;

е) нижняя сфера в Н-катионитовых фильтрах заполнена антрацитом фракция от 0,6÷1,4мм.

2.  Эксплуатация Н-катионитовых фильтров заключается в выполнении следующих операций:      1.Работа фильтра.

2.Взрыхление слоя катионита.

3.Регенерация фильтрующего материала.

4.Отмывка от кислоты.

1.6.2  Технология  обессоливания  воды  на  Н-катионитовых   фильтрах

Обессоливание воды основано на способности катионов  вступать в ионный обмен с растворенными в воде солями. При фильтровании воды происходит обмен катионов кальция, магния, натрия и других содержащихся в воде катионов, на катион   водорода.  При  этом  происходит  образование  эквивалентных  количеств

минеральных кислот: угольной (Н2СО3), соляной (НСl), серной (Н2SO4), по реакциям:                           СаСl2  +2HR →    CaR2 + 2HCl

MqSO4+ 2HR→ MqR2 +  H2SO4

NaSiO3 + 2HR→ 2NaR + H2SiO3, где

R – условный одновалентный радикал функциональной группы.

По мере фильтрования воды через слой катионита большая часть активных групп замещается катионами, поглощенными в воде, обменная способность катионита уменьшается, наступает истощение катионита. Процесс восстановления истощенного  ионообменного материала  называется  регенерацией.

Глубина процесса регенерации определяется следующими факторами:

а) разрыхлением уплотнившегося слоя, удалением мелких частиц материала

при которых достигается свободный контакт всех зерен катионита с

регенерирующим  раствором;

б) выдерживанием оптимальной концентрации регенерирующего раствора

кислоты  и  его  количества;

в) гидродинамикой работы фильтра, т.е. равномерность фильтрования

раствора по всему поперечному сечению фильтра, что достигается

выдерживанием заданной скорости движения потока  и  качеством

подготовки  материала.

При регенерации катионита протекают реакции:

СаR + H2SO4 → CaSO4 + 2HR

2NaR + H2SO4 → Na2SO4 + 2HR

Целесообразно проводить совместную регенерацию Н-катионитовым

фильтрам І и ІІ ступени. Раствор кислоты подается последовательно через                Н-катионитовые  фильтры ІІст. и Н-катионитовые фильтры Іст. Этим достигается почти 100% использование серной кислоты, что в значительной мере  облегчает нейтрализацию и сброс кислых вод.

1.6.3  Эксплуатация  Н–катионитовых  фильтров

1.6.3.1  Работа  Н-катионитовых  фильтров

1.   Открыть задвижку на входе (1н) и воздушник, заполнить фильтр.

- Закрыть воздушник, открыть задвижку (25рв) и нижний  дренаж

(5н). Открыть пробоотборник на выходе.

- Проверить жесткость и кислотность воды. При достижении норм

закрыть задвижки (5н, 25рв), открыть задвижку (2н).

4.    Во время всех операций следить за работой манометров,

расходомеров.

На фильтрах обессоливающей установки принята следующая нумерация арматуры:       1н – подвод воды в фильтр;

2н – отвод воды из фильтра;

3н – подача взрыхляющей воды;

4н – отвод воды через верхний дренаж;

5н – отвод воды через нижний дренаж;

6н – подвод регенерационного раствора.

Отключение на регенерацию Н–катионитовых фильтров  І и ІІст. производят по проскоку натрия на Н–катионитовых   фильтрах   2ст., который определяют при обнаружении щелочности по фенолфталеину в фильтрате лабораторного анионитового фильтра.  Отключение производят закрытием задвижки  №1,2.

1.6.3.2  Взрыхление  Н–катионитовых   фильтров

Взрыхление имеет своей целью разрыхлить уплотненный слой   катионита, а также удалить из фильтра механические примеси, попавшие с водой и стершиеся частицы катионита, нарушающие гидродинамику. Взрыхление Н–катионитовым фильтрам І и ІІ ст. производится раздельно, осветленной водой от насосов           НОВ № 1÷5.

1.Открыть задвижки 34ов, 35ов, 3н, 4н, 24рв - подачи взрыхляющих вод на очистные сооружения. При взрыхлении водами отмывки ранее отрегенерированного фильтра, открыть: задвижки 1н и нижний дренаж 5н на фильтре, который отмывается;  4н  и 5н на фильтре, который взрыхляется;  24рв подачи на очистные сосружения.

2. Взрыхление фильтрующего слоя Н – катионитовых фильтров ІІ ст. нужно проводить осветленной водой.  Для этого открывают задвижки 34ов, 35ов, 3н, 4н и 24рв подачи взрыхляющих вод на очистные сооружения.

1.6.3.3  Регенерация   Н–катионитовых  фильтров

При совместной регенерации Н–катионитовых фильтров І и ІІст., кислота подается последовательно с ІІст →  Іст. На Н–катионитовых фильтрах ІІст. открываются  задвижки 5н, 6н;  на Н–катионитовых фильтрах Іст. - 4н, 5н и  задвижки 25рв, 34ов.

Задвижкой 34ов устанавливается расход 40÷50т/ч, давление на регенерируемом фильтре должно быть меньше, чем на работающих. Открывают вентили на линии подачи кислоты к узлу регенерации – 2к, 3к, 2нк, 1нк на всасе и напоре насоса–дозатора кислоты. Включают насос–дозатор кислоты. Во время регенерации следят за:  а) концентрацией раствора кислоты: 1/3 часть раствора кислоты подают на фильтры - концентрацией 1-2%; 1/3 часть – концентрацией 4%; остальную дозу кислоты  5-6%;

б) расходом кислоты (расход кислоты определяется из расчета 60кг/м3 сильнокислотного катионита).

После заданного количества кислоты отключают насос-дозатор, закрывают вентили 3к, 2к, 2нк, 1нк,  отмывают фильтр по линии  регенерации с заданной скоростью воды в течении 1 часа, затем увеличивают скорость пропуска воды  через  фильтры  до  10м 3/час÷71м3/час.

Отмывочные кислые воды подают в бак кислих вод на очистные сооружения. В числе образующихся при регенерации солей, имеется труднорастворимое соединение - сульфат кальция (гипс). Для предотвращения „гипсования” материала, т.е., для предотвращения выпадания кристаллов гипса на зерна катионита  необходимо  выдержать  следующие  условия:

а) скорость пропуска раствора через фильтр от 5 до 10м/ч;

б) бесперебойную подачу разбавляющей воды;

в) крепкость регенерационного раствора, особенно в   начальный период не

более 2%;

г) выдерживание скорости пропуска воды через фильтр при отмывке

материала   после  регенерации.

Отмывка заканчивается по следующим показателям:

-    для Н-катионитовых ф-в ІІ-ступени,  кислотность  (К) -2,0 мг-экв/кг;

-    щелочность по фенолфталеину в фильтрате лабораторного

анионитового фильтра должна быть  (щ ф.ф.)  равной  50 мкг-экв/кг;

-   для Н-катионитовых ф-ров I ступени  К = 1,0÷1,5 мг-экв/кг,

ж = 2,0мг-экв/кг.

По  окончании  отмывки,  фильтр  включают  в   работу   или  ставят   в    резерв.

1.6.3.4   Контроль  за   работой  Н-катионитовых   фильтров

1. Отбор разових проб с определением кислотности и жесткости через каждые

2 часа.

2. Отключение фильтров II ступени на регенерацию производится при

появлении катиона натрия,  определяемого по появлению щелочности  по

фенолфталеину в фильтрате лабораторного анионитового фильтра.

3. При взрыхлении фильтра контролируется сбросная вода на отсутствие

выноса фильтрующего материала (визуально).

4. Во время  регенерации  контролируется  крепкость  регенерационного

раствора  в  начале,  середине  и  конце  регенерации.

5. В отмывочной воде на выходе из фильтра определяется кислотность   и

жесткость.

6. Технологический  контроль за работой фильтров сводится к наблюдению  за

нагрузкой  фильтров.  Расход  воды фиксируется  также  при  регенерации  и

взрыхлении.

7. Для  наблюдения  за  фильтрующим  материалом  и   осмотром   внутренней

поверхностей  фильтра  производится  вскрытие  фильтра  1раз  в  полгода но

не  реже  1раза  в  2года  с  полной   выгрузкой  фильтрующего  материала.

8. Основными   показателями   работы   фильтров,  кроме   качества

обработанной  воды,  является  удельная  емкость  поглощения  катионита  и

удельный  расход  кислоты  на  регенерацию.

Удельная емкость поглощения – это общее количество поглощенных     катионов  1м3  катионита.            Ер = Q· ΣК   г -экв/ м, где

V

Q –  количество  обработанной воды (т);

Σ К  - сумма  катионов (мг – экв/л);

V – объем загруженного катионита (м3);

Σ К = Щ+ К+ SiO /38  мг – экв/л, где

Щ – щелочность осветленной воды (мг – экв/л);

К - кислотность  катионированной воды после анионитовых фильтров I ст. (мг – экв/л);

SiO3/38  - содержание кремневой кислоты в осветленной вод (мг – экв/л).

Качественная характеристика режима работы фильтров, их экономичность,  определяется  удельным  расходом кислоты на регенерацию (расходом кислоты на  1г – экв поглощенных катионов).

qH2SO4

ί Н2 SO4 = ————_ г/г – экв, где

Q· ΣK

q – количество 100% кислоты, пошедшей на регенерацию катионита (кг);

Q – количество обработанной воды (т);

Σ К – сумма катионов (мг – экв/л).

1.7 ДЕКАРБОНИЗАЦИЯ  ВОДЫ

Декарбонизация воды предназначена для удаления из нее растворенной угольной кислоты с тем, чтобы сократить затраты щелочи на регенерацию анионитовых фильтров. Удаление углекислоты проводится в декарбонизаторах. На ХВО   установлено  2  декарбонизатора.  Сущность  этого  процесса, заключается  в

продувании  через  воду воздуха,  свободного  от  углекислоты.

Десорбция из воды углекислоты усиливается путем разделения воды на ряд тонких струй. Обрабатываемая вода подается в верхнюю часть декарбонизатора на распределительный лист. Сливаясь с распределительного листа вода омывает элементы  насадки тонким слоем, а навстречу ей движется воздух, подаваемый в декарбонизатор вентилятором. Эффект удаления углекислоты зависит от расхода вохдуха, температуры воды, величины рН и удельной поверхности контакта воды с воздухом. Расход воздуха должен составлять 40м3 на 1м3 воды.

Декарбонизатор №1,2, имеет деревянные распределительные щиты, которые необходимы для равномерного распределения воды и разделения воды на небольшие  струйки.

Эксплуатация декарбонизатора сводится к наблюдению за работой вентилятора и ежесменному контролю за содержанием углекислоты в обработанной воде. При увеличении содержания углекислоты необходимо проверить работу вентиляторов, состояние насадки декарбонизатора.  Остаточное содержание углекислоты должно становить от  2 до 5мг/дм3.

###### Режимная карта эксплуатации Н-катионитовых фильтров

Таблица №1.8

| Стадия Обра-ботки воды | Показатели работы |  |  | Показатели отключения на регенерац. | Взрыхление |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Нагрузка м3/час | Качество воды | Конт- роль работы |  | Расход м3/ча | Приме- няемая вода | Продол- житель- ность | Сброс вод от взрых- ления |
| Н-кат I ст. | 80÷100 | Ж 2,0 мг-экв/л | Через 2,0 часа | При повыше- нии ж осв. воды, но не более 2,0 мг-экв/л | 70÷100 | Осветл. вода | 30÷45 до чистой воды | Бак кислых вод о/с |
| Н-кат II ст. | 80÷100÷ ÷140 | -Ж, не более 0,005 мг-экв/л. -щелочн. в фильт- рате ла- борат. фильтра по ф.ф. 50мкг-экв/кг | Через 2,0 часа | При появле- нии Щ по ф.ф., в филь- трате, но не более 50 мг-экв/кг | 70÷100 | Декар-бонизо-ванная или освет- ленная вода | 20÷15 до чистой воды | Бак кислых вод о/с |
| Стадия обра-ботки воды | Регенерация |  |  |  |  | Отмывка |  |  |
|  | Применя- емая вода | Расход раствора м3/час | Кре- пость раст-вора % | Расход 100% кислоты на м3 ионита кг | Сброс реген. вод | Приме-няемая вода м3/час | Показа- тели оконча- ния отмыв- ки | Сброс отмывоч-ных вод |
| Н-кат ф-ры I ст. | Осветлен. вода, отмывочн. вода после 2 ступени | 71 | от 1 % до 2,0 % | 25 кг/м3 | Бак кислых вод о/с. | Освет-ленная вода 71 | В работу до Ж освет. воды не более 2,0 мг-экв/кг В резерв до Ж 3,0 мг-экв/кг | Бак кислых вод о/с |
| Н-кат. ф-ры II ст. | Осветлен. вода | 71 | От 1,2% постеп увел до 6,0% | 60 кг/м3 | Бак кислых вод о/с, на регене-рацию 1 ступ. | Освет-ленная вода 71 | В работу -до кисл. 2,0мг-экв/кг; - Щ ф.ф < 50 мкг-экв/кг -Ж до 5,0 мг-экв/кг В резерв до кисл. 2,0мг-экв/кг; Щ по Ф.Ф. 50 мкг-э/л | Бак кислых вод о/с Нарегенерацию І ступени |

1.8  АНИОНИТОВЫЕ  ФИЛЬТРЫ

1.8.1  Конструктивные  особенности  анионитовых  фильтров

Устройство анионитовых фильтров аналогично устройству  Н-катионитовых фильтров: Анионитовые фильтры №3,4,5,6,7,8,9,10 - верхняя дренажная система имеет  вид  «тарелки»;  Ан. фильтры  № 11,12,13, 14 – лучевая.

Нижняя дренажная система выполнена из нержавеющей стали и имеет вид коллектора с отводящими лучами. В качестве фильтрующего материала на Анионитовых фильтрах I, II ст.,  применяется высокоосновной Анионит АВ–17 и его аналоги: Варион АТ-660, Дуолит – А -101Д.

1.8.2  Технология  обессоливания  воды  на  анионитовых фильтрах

Работа анионитовых фильтров основана на способности  материала замещать анионы, содержащиеся в обработанной воде на гидроксильную группу ОН¯. Обмен анионов кислот  на гидроксильную группу ОН¯ происходит в следующей последовательности:

SO42ˉ → Clˉ →NO3→NO2→CO32ˉ→SiO32ˉ

Слабоосновные аниониты способны к поглощению преимущественно        анионов сильных кислот (SO42ˉ,Hl). Сильнооснные аниониты способны к поглощению,  как сильных та  и слабых кислот (HCO3¯, HSiO3) и др.

Н-катионированная вода последовательно поступает на  анионитовые фильтры I и II ступени. Обессоливание воды на анионитовых фильтрах происходит в последовательности  по  следующим  реакциям:

H2SO4 + 2ROH › R2SO4 + 2H2O

HCl + ROH →RCl + H2O

H2SiO3 + ROH →R2SiO3+ H2O

H2CO3 + ROH→ R2CO3 + H2O

Восстановление обменной способности анионита достигается его регенерацией  раствором  щелочи.

1.8.3  Эксплуатация  анионитовых  фильтров

Н–катионированная вода насосами НЧОВ подается последовательно на фильтры I ст., затем на фильтры II ст. Оба фильтра одновременно отключаються на регенерацию, при достижении кремнекислоты после IIст.-500мкг/кг.      Эксплуатация   анионитовых  фильтров  включает  следующие  операции:

- Взрыхление.

- Регенерация.

3.  Отмывка.

4.  Работа (анионирование).

1.8.3.1  Взрыхление фильтрующего слоя

Взрыхление анионитовых фильтров проводится отмывочной водой из бака щелочных вод для каждого фильтра поочередно.

Для этого:

а) открыть задвижки на фильтре А-3; А-4; 32рв или 23рв (для фильтров 13-14); на НПАф – 1па;

б) включить насос взрыхления (НПАф) медленно открыть задвижку 2па;

в) сброс взрыхляющей воды осуществляется на узел нейтрализации очистных сооружений в бак щелочных вод.

г) при получении прозрачной взрыхляющей воды закончить  взрыхление, для чего необходимо отключить насос, закрыть арматуру;

д) при взрыхлении следить за выносом материала, расходом воды, который должен поддерживаться в соответствии с режимной картой.

1.8.3.2  Регенерация

Регенерация анионитовых фильтров I и II ст. производится одновременно. Щелочной раствор сначала подается на фильтр II ст., затем на фильтр  I ст. Регенерация осуществляется в следующей последовательности:

1. Открыть задвижку подачи щелочи на фильтре II ст. (6а), задвижку

24а  на перемычке щелочи между парой  фильтров I и II ст., и

дренажную  на фильтре  I ступени (5а), а также задвижку на

дренажной  линии  27рв, 35рв  в  бак щелочных вод  на  очистные

сооружения;

2.  Открыть  задвижку 9нкв  на  коллекторе  поступания декарбони-

зованной  воды  на регенерацию анионитовых  фильтров; задвижкой

12нкв  на  линии  разбавляющей  воды  устанавливается  расход,

соответствующий  скорости  4÷5м/час  (20÷22т/ч);

3.   Открыть  вентиль 2щ  возле  мерника щелочи, на  напоре и  всасе

насоса-дозатора щелочи,  15щ  на узле смешивания щелочи с водой.

4.  Включить  в   работу  насос-дозатор  щелочи,  отрегулированный   на

прозводительность  соответсвующую  3-4%  от крепости  регенерацион-

ного раствора.

5.  После  пропуска  необходимого для  регенерации  количества  едкого

натра, отключается  насос-дозатор  и  закрываеются  вентили на всасе и

напоре  НДЩ:  2щ, 15щ, 12нкв (отмывку через задвижку 12нкв по

схеме  регенерации  производить 15-20 минут). Отмывку фильтра для

включения  в  работу  производить  не  менее  чем  через  2 часа.

1.8.3.3  Отмывка

1 этап:

Открыть задвижку 3па, 4па, 5а1, 24а1, 6а, 27рв, включить НПАф,  задвижкой 2па установить расход воды в соответсвии с режимной картой. Проверить качество воды БЩВ  (Щф.ф ≤ 500мкг-э/л, Ж ≤ 5мкг-э/л. Откачать воду с бака отмывочных щелочных вод № 1,2 (БОЩВ №1,2). Остановить НПАФ, закрыть  задвижки 3па, 2па, 4па, 6аІІ, 24а1.

2 этап:

Домывка анионитового фильтра Iст. до  Щф.ф.= 500мкг-экв/л.

Для этого необходимо открыть задвижки  5а1, установить расход воды 10м/час (смотреть режимную карту). При щелочности 1000мкг-экв/л отмывку перевести на бак взрыхления анионитовых фильтров (БВАФ), для этого необходимо: открыть задвижку 1щв; закрыть задвижки 27рв, 35рв.

3 этап:

Совместная отмывка c Ан.Iст.→ Ан.IIст.→ БВАФ или БОЩВ №1,2.  Открыть задвижки на Ан. фильтре Iст.- №1,2;  Ан. фильтре IIст.- №1,5 (Ан.Iст.-№5 закрыть) → БВАФ (задвижка 1щв). При  заполнении  БВАФ, отмывку перевести на БОЩВ №1,2. Для этого необходимо: закрыть 1щв; открыть задвижку 16рв. Отмывка заканчивается при Щф.ф.= 50мкг-экв/л, SiO3=500мкг/л. После чего фильтр включается в работу. (Для резерва - отмывка анионитовых фильтров не производится (Ан. ф-р Iст. и Ан.ф-р IIст. в резерве стоят со щелочностью). Домывка анионитовых фильтров проводится на узел нейтрализации о/с через задвижки 32рв.

1.8.3.4   Работа (анионирование)

Открыть задвижку: вход I ступени (№1) и выход I ступени (№2),  задвижку  на перемычке 24а;  вход  II ступени   (№1) и  выход II ступени (№2),  держать расход  согластно  режимной  карты.

1.8.4  Обработка анионитов  раствором  повареной соли

В процессе работы высокоосновные аниониты, адсорбируют органические примеси, содержащиеся в воде, что ведет к увеличению удельных расходов щелочи на регенерацию и  уменьшению емкости поглощения. Для вымывания органических веществ из анионита применяют щелочной раствор поваренной соли концентрацией 10÷12%. Перед пропуском раствора поваренной  соли через анионит, необходимо провести регенерацию анионита раствором щелочи во избежание опасности выделения на зернах анионита поглощенной кремнекислоты в виде трудноудаляемого  геля.

Для регенерации необходимо откачать 1/2 дозы щелочи, отмыть до показания по щелочности (щелочность на выходе Анионитового фильтра I ступени равна 1000мкг-экв/л.

1. Приготовление раствора.

Для обработки анионита готовится в баке соли щелочной раствор поваренной соли.  В бак соли закачивают 10÷12% соль и 2 деления щелочи. Щелочь закачивается   насосом-дозатором   щелочи.

2. Подача раствора на фильтры.

Для подачи солевого раствора на фильтр собирают схему: открывают задвижки 13с, 31нс, 32нс, 12с; перемычку в щелочную линию анионитовых фильтров 28рв; задвижку на анионитовом фильтре IIст.- 6а; перемычку щелочи на анионитовый фильтр Iст.- 24а; ан Iст.- 5а, 27рв, 35рв.

Включают насос НСР№3 и откачивают раствор соли на фильтр. Закрывают все задвижки. Сутки выдерживают анионит в растворе. Во время солевой обработки анионита необходимо  участить контроль за качеством обессоленной воды.

3. Отмывка анионита, регенерация анионита. Отмывка анионита производится Н-катионированной водой по схеме регенерации. Отмывку производят до жесткости 50мкг-экв/кг, затем материал взрыхляют и производят регенерацию с расходом щелочи 160кг на 1м3 анионита, если лабораторными опытами установлена необходимость проведения обработки фильтрующего материала в два этапа (второй етап проводится аналогично первому).

4.  Химконтроль в процессе солевой обработки.

Химконтроль осуществляется путем отбора разовых  проб с определением содержания органических примесей  (окисляемости). Обработка анионита солью производится при ухудшении экономических показателей работы фильтров.

1.8.5  Контроль  за  работой  анионитовых  фильтров

- Отбор разовых проб на определение щелочности и кремнекислоты производится через каждые 2 часа. При выходе фильтра на регенерацию, контроль учащается.

- При взрыхлении, необходимо вести контроль за сбросными водами на

содержание взвешенных частиц и наличие выноса фильтрующего

материала.

- При регенерации контролируется крепость регенерационного раствора в начале, середине и в конце операции

- В отмывочной воде на выходе из фильтра определяется щелочность.

- Технологический контроль анионитовых фильтров сводится к наблюдению за показаниями приборов КИП.

- Для наблюдения за состоянием фильтрующего материала и внутренней поверхности фильтра производится вскрытие и осмотр фильтра не реже 1 раза в полгода и не реже 1 раза в 2 года с полной выгрузкой фильтрующего материала.

- Основными показателями работы фильтров, кроме качества обработанной воды, является удельная емкость поглощения анионита и удельный расход щелочи на регенерацию.

Удельная емкость поглощения – это количество поглощенных  анионов на 1м3 анионита.

Ер = Q · ∑A : V г-экв/м3; где

Q – количество обработанной воды (т);

∑А – сумма анионов (мг-экв/л);

V -  об′ем загруженного анионита (м3).

∑А = К + SiO3 : 38 + СО2 : 22; где

К – кислотность декарбонизованной воды (мг-экв);

СО2 : 22 - содержание углекислоты после декарбонизатора  (мг-экв/л).

Качественная характеристика режима работы фильтров их экономичность определяются удельным расходом щелочи на регенерацию, а именно, расходом щелочи на 1г-экв поглощенных анионов

ί NaOH = qNaOH · 1000 : Q ·∑A  г/г-экв; где

q – количество 100% щелочи пошедшей на регенерацию анионита;

Q – количество обработанной воды, т;

ΣА – сумма анионов, мг-экв/л.

Примечание:

- Взрыхление анионита вести до осветления воды на сбросе и прекращения

выноса мелочи.

- Во время регенерации следить:

а) чтобы давление на регенерируемом фильтре было меньше, чем на работающем;

б) за работой и показаниями приборов КИП;

в) при неработающих приборах химконтроля и  при их отсутствии необходимо вести химический контроль режима работающих в это время фильтров.

Режимная карта работы анионитовых фильтров

Таблица № 1.9

| Стадия обработки воды | № фильтров ø ф-ров | Показатели работы |  |  | Показатели отключения на регенерацию |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Нагрузка м3/час | Качество воды | Контроль работы |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Анионитовые ф-ры I ступени | №4,6,8,10 ø-2,6м №12 ø- 3,0м №14 ø – 3,4м | - |  | через 2 часа |  |
| Продолжение таблицы №1.9 |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Анионитовые ф-ры II ступени | № 3,5,7,9 ø – 2,6м № 11 ø – 3,0м № 13 ø – 3,4м | 50 – 85 50 – 115 50 - 125 | SiO2 не более 0,24мг/кг ж не более 5 мкг-э/кг | через 2 часа | SiO2 более 0,24мг/кг |

Таблица №1.10

| Взрыхление |  |  |  |  |  |  | Регенерация |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Стадия обработ-ки | Приме-няемая вода | Рас -ход м3/час |  | Про-должи- тель-ность в ( мин) |  | Сброс вод от взрых-ления | Применя-емая вода | Рас-ход м3/час | Креп- кость раствора % | Расход 100% щелочи на 1м3 материала кг | Сброс регене-рацион-ных вод |
| Ан ф-ры: № 4,6,8,10 №12 №14 | Отмы-вочные воды аниони-товых ф. | 0÷70 80÷ 100 100÷120 |  | 20÷30 |  | На узел нейтрали-зации о/с | Отмыв. воды Ан. ф-ров 2 ступен. | 20-25 28-36 36-45 |  |  | БЩВ о/сооруж. |
| Ан ф-ры: № 3,5,7,9 №11 №13 | Отмы-вочные воды аниони-товых ф. | 60-70 80-100 100-120 |  | 20÷30 |  | На узел нейтрали-зации о/с | Декарбони-зованная вода | 20-25 28-36 36-45 | 3,0-4,0% | 80 80 80 | На анионит. ф-ры 1ступе- ни |
| Стадия обработки | Отмывка |  |  |  |  |  | Сброс отмывочных вод |  |  | Примечание |  |
|  | Применяемая вода |  | Расход м3/час |  | Показатели по окончании отмывки |  |  |  |  |  |  |
| Ан. ф-ры №4,6,8,10 №12 №14 | Отмывочные воды аниони- товых фильт- ров 2ст. Декарбонизо-ванная вода |  | 50 70 90 |  | В работу или в резерв |  | 1.На очистные сооружения. 2.Бак взрыхления анионио- нитовых ф-ров при Щ=1000мкг-экв/кг 3.БЩВ ХВО 4.БПТС |  |  | Расход на отмывку анионитовых ф-ров установить через 90 минут после пропуска щелочи |  |
| Ан. ф-ры №3,5,7,9 №11 №13 |  |  | 50 70 90 |  | Щелочность по ф.ф. не более 50 мкг-экв/кг SiO2 не более 240 мкг/кг |  | Фильтр стоит со щелочью без отмывки |  |  |  |  |

РАЗДЕЛ   ВТОРОЙ

2. Установка подпитки теплосети

2.1 Общие положения

Для восполнения потерь воды в тепловых сетях имеется натрий-катионитовая установка,  производительностю - 200м3/ч.

Схема  водоочистки  для  подпитки  теплосети  включает  в  себя   следующее:

известкование и коагуляцию в осветлителях; осветление на механических фильтрах; умягчение на натрий-катионитовых фильтрах. Осветленная вода, насосами осветленной воды, подается на механические фильтры  обессоливающей установки, а оттуда часть воды поступает  на натрий-катионитовые фильтры I, IIст.; другая часть воды поступает а обессоливающую установку. Схема Nа-катионитовой установки предусматривает одно и двухступенчатую работу фильтров.

Умягченная вода после натрий-катионитовой установки поступает в три бака ПТС: №1,2, мкостью -100м3; №3 – 220м3. Затем насосами подпитки теплосети №1,2  по двум трубопроводам, умягченная вода, подается  на деаэраторы ПТС №1,2 КТЦ.

2.2  Конструктивнные особенности  Nа-катионитовых фильтров.

###### Технология умягчения воды

Устройство Nа-катионитовых фильтров аналогично Н-катионитовым и Анионитовым фильтрам за исключением:

1. Подвод солевого раствора выполнен в виде кольца с отверствиями по верхней

образующей  Д=10мм;

2. Верхнее распределительное устройство – воронка.

В качестве фильтрующего материала в натрий-катионитовых фильтрах применяются катиониты: КУ-2-8 Nа,  КСМ,  КУ-2.

Сущность умягчения воды посредством Nа-катионирования заключается в замене ионов кальция и магния, остающихся в воде после осветлителей, на катионы натрия. Реакции обмена представлены в следующем виде:

МqCl2 + 2NaR —  MqR2 + 2NaCl

CaSO4 +2NaR  —  CaR2 + Na2SO4

Вода, после фильтрования ее через катионит, будет содержать вместо катионов кальция и магния, обуславливающих ее жесткость, соответствующие катионы натрия. После истощения катионита проводится регенерация: 8÷10% раствором поваренной соли. При пропускании раствора соли через слой истощенного катионита, катионы натрия вытесняют из него ранее поглощенные катионы кальция и магния:

CaR2 + 2NaCl — CaCl2 + 2NaR

MqR2 + 1NaCl —2NaR + MqCl2

Катионит, обогащенный катионами натрия вновь получает способность умягчать жесткую воду.

2.3   Эксплуатация  Na-катионитовых  фильтров

Эксплуатация натрий-катионитового фильтра включает в себя следующие операции:   1.Работа.

2. Взрыхление.

3. Регенерация.

4. Отмывка.

2.3.1  Работа Na-катионитовых  фильтров

Перед включением фильтра в работу из резерва, фильтр отмывается водой на БЩВ о/сооружений открытием задвижек №1,5, 3дс-(Іступень), 2дсІІ-(ІІступень) до жесткости сбросной воды после Na-кат.фильтров Iст.(Ж=1000мкг-экв/кг), после Na-кат.фильтров IIст. (Ж=50мкг-экв/кг). Включается фильтр в работу открытием задвижек №1,2; задвижку №5 необходимо закрыть. Расход устанавливается в соответствии с режимной картой. После натрий-катионитовых фильтров Iст., умягченную воду можно подать: через задвижки  17хов, 1хов в  магистраль ПТС №2; через задвижки 17хов, 2хов в БПТС №1,2; через задвижки 23хов, 35хов на натрий-катионитовые фильтры ІІ ст.

После натрий-катионитовых фильтров ІІст. умягченная вода через задвижку 20хов подается в баки ПТС №1,2,3.  Натрий-катионитовые фильтры Iст. отключают на регенерацию при Ж=1000мкг-экв/кг. Натрий-катионитовые фильтры IIст. отключают - при Ж=100мкг-экв/кг,  закрытием задвижек №1,2.

2.3.2  Взрыхление Na-катионитовых  фильтров

Взрыхление имеет своей целью разрыхлить уплотненный слой катионита, а также удалить из фильтра механические примеси, попавшие с водой и стершиеся частицы катионита, нарушающие гидродинамику. Взрыхление производится насосом  промывки  натрий-катионитовых  ф-ров  для  чего необходимо:

а) на фильтре открывают задвижки №3,4 и 3дм (подача на БСПВ); на насосе 1пк; 2дм  (на канал) – закрыть.

б) включают насос НПNа-кФ и задвижкой 2пк на линии нагнетания насоса устанавливается расход 40÷50м3/час.

Взрыхление также можна производить от работающего Na-катионитового ф-ра. Для чего необходимо: на взрыхляющем ф-ре открыть задвижки №3,4 и 3дм; на работающем фильтре открыть задвижки № 1,3; задвижку №2 закрыть. Расход на взрыхление устанавливать задвижкой №1 на работающем фильтре.

При взрыхлении необходимо следить за выносом материала. При появлении выноса во время взрыхления необходимо прекратить взрыхление и через некоторое время возобновить его, плавно увеличивая расход на взрыхление. Взрыхление натрий-катионитовых фильтров производится на БСПВ, через задвижку 3дм.

2.3.3  Регенерация  Na-катионитовых  фильтров

Регенерация это восстановление ионообменных свойств катионита. Регенерация натрий-катионитовым фильтрам производится 8÷10% раствором     соли (NaCl).

2.3.3.1 Совместная регенерация Na -катионитовых  фильтров I и II ступеней

Для более экономичного использования раствора соли на ХВО производится совместная регенерация натрий – катионитовых фильтров II и I ступени. Для чего соль подают последовательно на Na-кат.фильтр IIст. → Na-кат.фильтр Icт.; открывают задвижки №5,6 на Na-кат.фильтре IIст., и на Na-кат.фильтре Icт. №20с, 13с, 31нс, 32нс, 3дс; подача воды на очистные сооружения через трубопровод щелочных вод в БЩВ. Задвижки №19с, 35рв должны быть закрыты. Давление на регенерируемом фильтре должно быть меньше на 0,5кг/см2 чем на работающем. Включают насос НСР№3, предварительно проверив состояние автоматики и установив дозу откачки соли  из расчета для катионита - 256кг/м3  в соответствии с режимной картой. Откачав порцию соли, насос останавливается автоматически, что определяется по световому табло  (гаснет лампочка). Закрыть задвижку №6, открыть задвижку №1  на Na-кат.фильтре IIст.; открыть задвижки 3дс, 2щв (на узле нейтрализации о/с) и произвести отмывку с расходом воды 30м3/час. Отмывка заканчивается при определении жесткости воды на Na-кат.фильтре Iст. (Ж=1000мкг-экв/л), Na-кат.фильтр IIст. (Ж=100мкг-экв/л). По окончанию отмывки закрыть все задвижки.

2.3.3.2  Регенерация  Na -катионитовых   фильтров I ступени

1. Открыть задвижки на фильтре № 5, 6; 19с, 13с, 31нс, 32нс, 12с по схеме

регенерации; 3дс (БЩВ на о/с).

2. Включить  насос  НСР №3,  предварительно  проверив состояние автоматики

и  установив  дозу  откачки  соли,  в  соответствии  с  режимной   картой.

3. Откачав  порцию  соли  насос  отключается  автоматически  (автоматика

откачки  раствора  соли  работает как  и  при  совместной  регенерации). Для

резерва  отмывка  Na-катионитовых  фильтров  не  производится,  фильтр

остается  с солью.

4. Для  отмывки,  открываются  задвижки  №1, 5, 3дс, устанавливается  расход

30т/час.  Отмывка   Na-кат. фильтра Iст.  заканчивается   при  Ж=1000мкг-

экв/кг.  Регенерация  и  отмывка Na-катионитовых фильтров производится на

очистные  сооружения  через задвижки  3дс – Iст.Na-кат.ф-ров.; 2дс –IIст.Na-

катионитовых  ф-ров.

2.3.4 Контроль за  работой  Na–катионитовых  фильтров

- Отбор разовых проб с определением жесткости через каждые 2 часа. При выходе фильтра на регенерацию, контроль учащается (через 30 минут).

- При взрыхлении фильтра контролируется сбросная вода на содержание взвешенных частиц  и  вынос катионита.

- При приготовлении раствора соли в баке контролируется концентрация раствора, а также перед включением  НСР №3.

- В отмывочной воде на выходе из фильтра определяется жесткость.

- Технологический контроль за работой фильтров сводится к наблюдению за нагрузкой фильтров.

- Для наблюдения за состоянием фильтрующего материала, производится вскрытие и осмотр фильтра не реже 1 раза в два года с полной выгрузкой материала, и не реже 1 раза в 6 месяцев без  выгрузки.

- Основными показателями работы фильтра, кроме качества обработанной воды, является удельная емкость поглощения катионита и удельный расход соли на регенерацию.

8.  Удельная   емкость   поглощения – это   общее   количество   поглощенных

катионов  кальция  и  магния  на  1м3  катионита.

Q × Ж

E =  ----------------    г-экв/м3, где

Y

Q – количество обработанной воды (т );

Ж – сумма катионов кальция и магния (мг-экв/л )

Y - об’ем загруженного катионита (м3);

E – удельная емкость поглощения

Качественная    характеристика    режима   работы    фильтров,   их  экономичность,  определяется  удельным  расходом  соли  на  регенерацию,  т.е. расходом  соли на  1г-экв  поглощенных  катионов:

QNaCl × 1000

ίNaCl = -------------------- г/г-экв, где

Ж × Q

ίNaCl- удельный расход соли

QNaCl—расход соли на регенерацию

Таблица № 2.1

| Стадия обработки | Показатели работы |  |  | Показатели отключения на регенерацию | Взрыхление |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | На-грузка м3/ч | Каче-ство воды | Конт- роль рабо- ты |  | Приме-няемая вода | Расход м3/час | Продол-житель- ность мин. | Сброс вод от взрых-ления |
| Nа-катионитовые ф-ры I ступени | 60 | ж- 1000 мкг-экв/кг | 1 раз в 2 часа | ж- 1000 мкг-экв/кг | Осветленная вода | 50 | До чистой воды | В бак сбора промы- вочн. вод мех. и Nа-кат ф-ров |
| Na-катионитовые ф-ры II ступени | 80 | ж- 50мкг-экв/л | 1 раз в 2 часа | ж- 50 мкг-экв/л | Осветленная вода | 50 | До чистой воды |  |

2.4  Конденсатоочистка

2.4.1  Общие положения

Схема конденсатоочистки включает:

- два бака V = 250м3 (бак №1 – V=100м3;  бак №2 – V= 150м3);

- насосы заводского конденсата № 1,2.;

- два ватных фильтра  Д=2,0м;

- два натрий-катионитовых фильтра  Д=2,0м;

В баки возвратного конденсата №1,2 поступает конденсат дренажных баков котельного отделения. Насосами НЗК №1,2 с баков возвратного конденсата №1,2 конденсат подается последовательно через ватные фильтры и натрий-катионитовые  фильтры конденсатоочистки на деаэраторы  №1,2 ата.

В  линию  возвратного   конденсата  постоянно  подается  обессоленная  вода  с

I магистрали обессоленной воды через задвижку 26об. Имеется возможность подавать конденсат в деаэраторы  1,2 ата:

1.Помимо  фильтров  конденсатоочистки  через  задвижки 17вк, 30вк, 20вк, 16вк.

2.Помимо  натрий - катионитовых   фильтров  через  задвижки  №1,2  на  ватных

фильтрах - 24вк, 20вк, 16вк.

Приложение №1.

Прием конденсата дренажных баков (смотрим таблицу №2.2).

Таблица № 2.2

| Номера открытых задвижек для подачи конденсата в баки в зависимости от качества |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Конденсат | БВК №1,2 | БПТС №1,2,3 | Дренаж |
| Конденсат дрен-х баков КТЦ | 44вк | 45вк | 46вк |
| Очищенный замазученный конденсат с о/сооружений | Вк-41 | Вк-42 | Вк-43 |

2.4.2  Эксплуатация конденсатоочистки.

Ватные фильтры

Устройство ватных и натрий-катионитовых фильтров аналогично устройству фильтров обессоливающей установки.

Ватные фильтры загружаются активированным углем марки ДАК или БАУ (высотой h=1,0м) на активированный уголь укладывается слой ваты (5см). Ватные фильтры конденсатоочистки предназначены для обезмасливания  и частичного обезжелезивания конденсата.

Замена материала в фильтре производится при снижении содержания железа в очищенном конденсате менее чем на 30%. После перегрузки  фильтр отмывают на дренаж. Для чего открывают задвижки на ватном фильтре №1, №5.

В работу включают при содержании  железа = 100мкг/кг,  ж = 50мкг-экв/л, открытием задвижек №1, №2.

    - Натрий-катионитовые  фильтры конденсатоочистки

Натрий катионитовые фильтры загружаются катионитом марки КУ-2-8, высота загрузки -1,0 метр.

Эксплуатация натрий-катионитовых фильтров конденсатоочистки аналогична эксплуатации натрий-катионитовых фильтров, установки ПТС:

1.   Взрыхление водой производится через ватнные фильтры № 1,2. Для чего

необходимо открыть задвижки: 1в, 3в, 3вкк и 4вкк и в дренажный приямок

ДН №4. Следить за уровнем в дренажном канале механических фильтров.

2.   Раствор соли на регенерацию подается  также  как на натрий-катионитовые

фильтры II ступени  ПТС.

3.   Отключение  на  регенерацию  натрий-катионитовых  фильтров  производят

при  увеличении  жесткости  до 5мкг-экв/кг.

2.4.4 Контроль  за качеством поступающего и очищенного конденсата

Качество поступающего конденсата с дренажных баков КТЦ контролирует оперативный персонал цеха; выполняет  анализы в соответствии с объемом химконтроля. Контроль за работой Na-катионитовых фильтров конденсатоочистки производится путем отбора проб один раз в смену на определение кремнекислоты, железа, жесткости - один раз в два часа. При выходе фильтра на регенерацию контроль  учащается и проводится через  каждые 30 минут. Контроль за работой конденсатоочистки ведется  ЦХЛ в соответствии с обьемом химконтроля один раз в месяц.

РАЗДЕЛ ТРЕТИЙ

3. Автоматика ВПУ. Порядок оперативных переключений

3.1  Технологическая сигнализация

На панели регуляторов имеются следующие табло технологической сигнализации:

- уровень в баках обессоленной воды высок;

- тоже – низок;

- уровень в баках декарбонизации высок;

- тоже – низок;

- уровень в баках осветленной воды высок;

- тоже – низок;

- уровень в баке отмывочных щелочных вод высок;

- тоже – низок;

- уровень в баке регенерационных щелочных вод высок;

- тоже - низок

- высокий уровень в дренажном канале обессоливающей установки;

- понижение давления в напорном коллекторе насосов ХОВ;

- низкое показание рН обессоленной воды, останов НЧОВ;

- высокое показание рН обессоленной воды, останов НЧОВ;

- выбило автомат.

Загорание сигнальных табло сопровождается звуковой сигнализацией. Запитка схемы технологической сигнализации 220В переменного тока от автомата сборки задвижек и автоматики.

3.2  Приборы химконтроля

Приборы  установленные  на щите регистраторов:

- измерение рН в обессоленной воде перед поступлением в бак обессоленной воды;

Приборы  установленные  на щите регенерации:

- концентратомеры кислоты в воде, подаваемой на восстановление

Н-катионитовых фильтров;

- концентратомеры щелочи в воде, подаваемой на восстановление анионитовых фильтров;

- солемер обессоленной воды, забор взят перед насосами обессоленной воды, датчик установлен в торце предочистки;

- солемер на очищенном конденсате после Na-катионитовых фильтров конденсатоочистки.

Приборы температуры:

- температура воды на трубопроводах подачи сырой воды в осветлители №1,2,3,4,5.

Контрольно-измерительные приборы:

- манометры давления на входе  и выходе каждого фильтра и на напоре

насосов.

Приборы расхода:

Приборы  установленные на щите регистраторов:

- расход воды на осветлители №1,2,3,4,5;

- расход возвратного конденсата после насоса;

- расход обессоленной воды с ХВО в турбинное отделение КТЦ;

- расход воды на ПТС.

Приборы  установленные на местных щитках:

- расход воды перед каждым Н-катионитовым фильтром I ст.;

- расход воды перед каждым Н-катионитовым фильтром  II ст.;

- расход воды после каждого анионитового фильтра II ст.;

- расход воды после насоса взрыхления анионитовых фильтров;

- расход воды после Na-катионитовых фильтров ПТС;

- расход воды на промывку механических, Na-катионитовых фильтров;

- расход воды после насоса взрыхления Н-катионитовых фильтров;

- расход воды на смешивание со щелочью.

Приборы уровня:

Приборы установленные на щите регистраторов:

- уровень в баках возвратного конденсата;

- уровень в баках ПТС;

- уровень в баках хранения серной кислоты;

- уровень в баках обессоленной воды;

- уровень в баках осветленной воды;

- уровень в баках отмывочных щелочных вод.

Подсоединения датчиков выполнено через разделительные сосуды (разделительная жидкость - антифриз).

Прибор установленный по месту:

- сигнализатор предельного уровня в баке регенерационных щелочных вод, типа ЭРСУ.

3.3 Автоматика выдачи порций солевого раствора и                                сигнализации уровней в баке

Автоматика служит для выдачи порций солевого раствора на регенерацию.

Элементы схемы.

В баке солевого раствора смонтированы три вертикальных электродатчика         (верхнего-У1),  (среднего-У2)  и  (нижнего-У3) уровней. Электродом «земля» служит корпус бака. Электроды соединены с электрическим сигнализатором уровня типа ЭРСУ-2, который установлен рядом со шкафом управления, насосами солевого раствора, в приямке помещения подготовки известкового молока. Тут же установлено табло солевого раствора. Дублирующая сигнализация в помещении ХВО смонтирована в виде трех ламп накаливания с плафонами.

На лицевой стороне шкафа управления насосами установлен ключ управления   НСР-3  в  одно  из  положений -  1 порция.

Работа автоматики.

Необходимо установить ключ управления НСР-3 в одно из положений. При включении насоса солевого раствора на регенерацию, уровень в баке солевого раствора понижается и при достижении ниже электрода заданной порции, реле отключает  НСР-3  (реле срабатывает с задержкой 2 секунды).

Автоматика сигнализации уровня в баке соли,

кислоты, коагулянта, щелочи.

Принцип работы автоматики аналогичен принципу работы автоматики подачи солевого раствора на регенерацию фильтров.

Работа автоматики.

Ключ управления необходимо поставить в положение «авт»  и  включить насос НСР №1,2; НПК №2,3; НРЩ. При достижении заданного уровня, загорается табло - «Бак полный», отключается насос НСР№1,2;  НПК№2,3; НРЩ.

3.4 Обслуживание автоматики дозирования реагентов  в  осветлитель

Автоматическое дозирование реагентов в осветлитель осуществляется прямо пропорционально расходу воды в прерывистом (импульсном) режиме работы дозаторов.

Зависимость времени работы дозаторов извести от расхода воды на осветлитель представлено в таблице № 3.1

Таблица № 3.1

| Производитель-ность в м3 /ч осветлителя | Производитель- ность в л/час насоса-дозатора | Концентрац. изв. молока в г/л | Время работы НДИМ в ед. времени |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 50 | 246 | 33 | 12 |
| Продолжение таблицы №3.1 |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 100 | 493 | 33 | 24 |
| 150 | 740 | 33 | 37 |
| 200 | 987 | 33 | 49 |
| 250 | 1200 | 33 | 60 |

Зависимость времени работы насосов-дозаторов коагулянта от расхода воды на осветлитель представлена в таблице № 3.2.

Таблица № 3.2

| Нагрузка на осветл. м3 /час | Концентрация в мешалке, г/л | Производител. НДК в л/час | Время работы НДК в ед времени |
| --- | --- | --- | --- |
| 250 | 95 | 120 | 60 |
| 200 | 95 | 96 | 43 |
| 150 | 95 | 72 | 36 |
| 100 | 95 | 48 | 24 |
| 50 | 95 | 24 | 12 |

Для каждого насоса-дозатора установлен местный щиток управления, на котором смонтирован ключ управления, имеющий положение «автоматика», «дистанция», «отключено».

Регуляторы дозирования реагентов должны быть настроены согласно режимных карт и готовы к включению в работу. Включение в работу производит оперативный персонал смены химцеха в следующем порядке:

- При наличии расхода воды на даный осветлитель по длительности загорания лампочки данного импульсатора, убедиться, что он работает правильно, в соответствии с режимной картой. Если имеются замечания, вызвать дежурного электрослесаря ЦТАИ для устранения неполадок;

- На щите управления осветлителя для насосов-дозаторов извести и коагулянта, ключ выбора насоса поставить в положение «А» или «Б» в зависимости от того, какой насос включается в работу.

Примечание: предварительно проверить, что на местном щитке ключ управления находится в положении «отключено»;

- На трубопроводах подачи реагентов установить вентили (краны) в положение  «открыто»,  соответствующие включению в работу дозатора;

- После этого на местном щитке установить ключ в положение «автоматика».  Этим самым установка включена в режиме «автоматика»;

- Убедится, что насос работает в этом режиме нормально, т. е. включается, отключается с требуемым интервалом времени и выдает реагент в осветлитель.

Во время работы автоматики дозирования реагентов, дежурный персонал химцеха должен периодически:

а) проверять правильность работы импульсаторов следующим образом: в момент прохождения стрелки импульсатора через нуль шкалы, должна над шкалой загорятся лампочка. Это соответствует включению дозатора в работу. В момент потухания лампочки (момент отключения дозатора) прочесть значение на шкале, которое показала стрелка. Это значение при правильной работе импульсатора, должно быть равным тому значению, что значится в карте данного импульсатора для расхода, который имел место во время проверки, (расход воды замечают по прибору-расходомеру данного осветлителя);

б) следить за правильной работой насосов-дозаторов. Нормальная работа установки автоматического дозирования реагентов зависит не только от правильной работы импульсатора, но и от нормальной работы всех остальных

элементов установки. Поэтому, если установлено, что импульсатор работает правильно и  концентрация реагентов выдерживается заданной, а данные химанализа обрабатываемой воды отклоняются от нормативов, нужно обратить внимание:

- нормально ли включается и отключается дозатор (одно включение и отключение за минуту), продолжительность включения зависит от нагрузки осветлителя;

- не отключается ли электродвигатель дозатора от тепловой защиты;

- не разработались ли обратные клапана;

- не идет ли реагент в дренаж (плотно ли закрыт дренажный вентиль);

- наличие извести в рабочей мешалке «Б»;

- не разработались ли сальниковые уплотнения дозаторов;

- правильно ли выставлена производительность насоса-дозатора на шкале самого дозатора.

Отключение дозатора коагулянта, извести,  производится с местных щитков путем установки ключа в положение «отключено». При установке ключа местного щитка в положение «дистанция», дозатор включается на постоянную работу без автоматики. Объем обслуживания и ремонта элементов установок автоматического дозирования реагентов в осветлители определяется ПТЭ и заводскими инструкциями на оборудование. Ремонт осуществляется персоналом тех цехов,  который ведет технический контроль за оборудованием, а именно:

а) насосы, трубопроводы, арматуру (включая первичные вентиля на датчике) измерительные диафрагмы, баки и др. технологическое оборудование – химцех;

б) датчики, приборы, импульсаторы, линии после первичных вентилей, кабельные линии и промреле в местных щитках – ЦТАИ;

в) электродвигатели дозаторов, сборки питания элетродвигателей, местные щитки с пускателями  и  автоматика дозаторов, тепловые реле и силовые кабели – электроцех.

Ответственность за сохранность и внешнее состояние элементов установок несет персонал химического цеха.

  - Автоматика  уровня  расходной  известковой  мешалки

Схема автоматики уровня расходной известковой мешалки предназначена для сигнализации предельных уровней в баках и отключения  насосов известкового молока  НПИМ-1,2.

Ключ выбора режима работы «автоматика», «дистанция», насоса известкового молока НПИМ-1.2, установлен  на  колонне возле щитка управления  насосом.

Работа схемы автоматики уровня расходной известковой мешалки.

При работе расходной известковой мешалки уровень известкового молока колеблется между верхним и нижним поплавками. При понижении уровня ниже нижнего поплавка на щите управления ХВО загорается сигнал «низкий уровень в расходной известковой мешалке».

При повышении уровня выше верхнего поплавка, последний поднимается, а на щите управления ХВО загорается табло  «высокий уровень в расходной известковой мешалке» и отключается насос известкового молока. Подача известкового молока в расходную мешалку прекращается. Одновременно со световым сигналом на щите управления химводоочистки появляется звуковой сигнал.

3.6  Автоматика  уровня  шламонасосной  ХВО

В целях исключения затопления помещения шламовых и дренажных насосов, а также уменьшения трудозатрат по обслуживанию, смонтирована автоматика шламонасосной,  которая  включает  в себя:

- Автоматическую откачку дренажных вод дренажным насосом из помещения насосов и сигнализацию аварийного уровня дренажных вод в помещении насосной;

- Автоматическую откачку шламонасосами сбросных вод химводоочистки из шламоотстойника и сигнализацию аварийного уровня в шламоотстойнике.

Работа схемы.

В коллектор всаса шламонасосов в помещении насосов, врезан стояк из трубы. В трубу вертикально опущены три электрода нижнего, верхнего и аварийного уровня. «Землей» служит металлическая стенка трубы. В схеме работают насосы перекачки шлама НПШ №1,2,3,  ключ управления которых должен находится в положении «автомат». При достижении уровня воды в шламоотстойнике до верхнего электрода, включается насос (НПШ-№1,2,3). Уровень воды понижается. При понижении уровня воды до нижнего электрода, насос отключается. Если уровень воды поднимается до аварийного электрода, на щите обессоливающей установки ХВО загорается табло «Аварийный уровень в шламоотстойнике» и звенит звуковая сигнализация.

Примечание. По месту на сигнализаторе уровня, загораются лампочки: нижнего, нормального и верхнего уровней.

3.6.1   Автоматика   откачки  дренажных   вод   из  приямка  помещения   насосов  и  сигнализация  аварийного  уровня   в  приямке  шламонасосной

Для этой цели в приямке помещения насосов установлены четыре электрода: нижний, верхний, аварийный и «земля». Они подсоединены к сигнализатору уровня ЭРСУ-2.

Работа схемы дренажного насоса во всем аналогична работе схемы автоматики шламонасосов. При аварийном уровне в приямке насосной на щите обессоливающей установки ХВО, загорается табло - «Аварийный уровень в приямке шламонасосов»  и звенит  звуковая  сигнализация.

ЭРСУ-2 дренажного насоса, расположено над щитком автоматики шламонасосной. Запитывается от того же автомата, что и ЭРСУ-2 для шламонасосов.

3.7 Автоматика уровня баков возвратного конденсата

Схема предназначена для автоматического включения и выключения насосов заводского конденсата (НЗК) по положению уровней в баках конденсата.

Схема состоит из следующих элементов:

- Четырех электродов (по два на каждом баке конденсата): верхнего (ВУ) и нижнего (НУ) уровней;

- Двух приборов (электрических сигнализаторов уровня) ЭРСУ-2 по одному на каждый бак конденсата, слева щита управления химводоочистки;

- Ключа выбора бака конденсата с двумя позициями: 1бак и 2бак, смонтированном на лицевой панели щита автоматики, расположенного на стенке  между насосами  Дн №4  и  НЗК №2;

- Ключа выбора насоса (НЗК№1, НЗК№2) на два положения, смонтированного на  лицевой  панели  щита  автоматики;

- Ключей выбора режимов работы конденсатных насосов (2штуки, по одному на каждый насос) на две позиции: «сблокировано», «деблокировано», расположенных там же;

- Двух промежуточных реле: РНУ – реле нижнего и РВУ – реле верхнего уровней,  смонтированных  в  щите  автоматики;

- Сигнальная лампа наличия напряжения в цепях автоматики, смонтированная на лицевой стороне панели щита автоматики.

Схема работает аналогично схемам автоматики уровней шламонасосной. На шкафу автоматики ключами управления производим выбор баков, насосов. Ключ управления работающего насоса ставим в положение «сблокировано», работа автоматики аналогична работе автоматики шламонасосной.

На коллекторе НХОВ-№1,2,3 установлен контактный манометр. При отключении НХОВ №1,2,3, снижается давление в напорном  коллекторе  насосов химочищенной воды, на щите КИП загорается табло «Низкое давление обессоленной воды» и включается звуковая сигнализация.

3.8  Автоматика  отключения  НЧОВ №1,2,3

Принцип работы. При снижении рН обессоленной воды (до 6) или повышении (до 10), автоматически отключается НЧОВ №1,2,3,  загорается световое табло: «Аварийное низкое рН обессоленной воды» или «Аварийное высокое рН обессоленной воды»; включается звуковая сигнализация. Оперативному персоналу необходимо принять меры по выявлению и отключению источника нарушения рН.

Включение НЧОВ№1,2,3, производится вручную, для чего необходимо- ключ блокировки установить в положение «отключено». При рН обессоленной воды равном 8,5÷9,5 включить НЧОВ №1,2,3, ключ автоматики перевести в положение «включено».

3.9 Автоматика  отключения  насоса  перекачки щелочи                                    при  заполнении  промежуточного  бака  щелочи

### На верхней крышке промежуточного бака щелочи установлены электроды. При заполнении бака, по достижении верхнего уровня (электрода) – загорается световое табло «Бак – мерник щелочи полный», включается звуковая сигнализация, отключается НРЩ. Звуковую сигнализацию необходимо снять ключом, который расположен на щите возле кислотного помещения.

3.10  Автоматика  при  заполнении  промежуточного  бака  кислоты

При заполнении промежуточного бака кислоты при достижении высокого уровня, включается световое табло «Бак -  мерник кислоты полный» и звуковая сигнализация. Звуковую сигнализацию необходимо снять ключом на щите возле кислотного помещения.

3.11 Автоматика  откачки  дренажных  вод  механических                             фильтров  с канала

На канале установлены два электрода, верхний служит для включения дренажного насоса №4, нижний нужен для отключения дренажного насоса №4. Ключ управления установлен в положение «Автоматика», насос работает в автоматическом режиме. В положении ключа «дистанция», насос работает в дистанционном режиме, т.е. на ручном управлении.

3.12 ПОРЯДОК ОПЕРАТИВНЫХ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЙ

3.12.1  Подача воды на подпитку теплосети помимо НПТС №1,2

При   необходимости   включить  в   работу   натрий-катионитовые   фильтры

№1,2,3,5; открыть задвижки 17хов, 1хов; закрыть задвижки 19хов, 2хов, 10хов, 2тс, 4тс, входящие и выходящие задвижки на натрий – катионитовых фильтрах               ІІ ступени; давление на натрий-катионитовых фильтров I ступени должно быть не менее 5 кгс/см2.

3.12.2  Подача  обессоленной  воды  помимо НХОВ №1,2,3

#### Открыть задвижку 41об.  Закрыть задвижки 4об,  5об,  6об, 12обс, 22обс, 32обс, 24об, 7об, 8об.

    - Подача  обессоленной   воды  на  всас   НХОВ   при

выходе    со   строя   задвижки  16об

-  Воду после анионитовых фильтров при выходе из строя   задвижки   16об

можно подать на всас НХОВ через задвижку 14об, 23об.

- Воду после анионитовых фильтров на всас НХОВ при выходе из строя

задвижки 14об можно подать через задвижку  16об.

    - Выход  со  строя   задвижки  13об, 11об   на  напорном

коллекторе   НХОВ

1. При выходе задвижки 13об, обессоленную воду в турбинный цех можно подать НХОВ №2,3 по магистрали  №2 через задвижку 11об,12об.

2. При выходе задвижки 11об, обессоленную воду в турбинный цех можно подать НХОВ №1,2  по магистрали №1 чере задвижки 13об, 15об.

3.12.5  Подача  обессоленной  воды  НХОВ-1  в  магистраль

обессоленной  воды №1,  помимо  коллектора  НХОВ №1,2,3

Для чего необходимо закрыть задвижки 12обс, 12об, 15об; открыть задвижку 13обс, включить НХОВ №2.

    - Подача обессоленной  воды  НХОВ  №3  в  магистраль

обессоленной воды  №2,  помимо  коллектора  НХОВ №1,2,3

Для чего необходимо закрыть 32обс, 12об, 15об, открыть задвижку 33обс, включить НХОВ №3.

3.12.7  Порядок  отключения   натрий-катионитовой   установки

без  останова  НОВ №2 ÷ 4

Необходимо  остановить  НОВ № 1,5  и  закрыть задвижки: 12ов, 52ов, 5ов, 24ов, 20ов, 26ов, 28ов.

3.12.8 Вывод  в  ремонт  ПНИМ «Б», известковой  мешалки «Б»                                      (в  работе  остается  мешалка «А»,  ПНИМ «А»)

Для переключения на ПНИМ «А» необходимо переставить  заглушки на ПНИМ «Б» со стороны контура рециркуляции и сдренировать известковую мешалку «Б». После перестановки заглушек, проверить закрытие всех кранов на всасе  НДИМ № 1аб÷5а,б; заполнить мешалку «А» известью и включить            ПНИМ «А», прикрывая задвижку до тех пор, пока прекратиться течь сальников с ПНИМ «А». Отрегулировав   рециркуляцию   извести   от  ПНИМ «А» по контуру

циркуляции на мешалку «А», открыть краны на всасе НДИМ №1÷5 и включить в работу.

РАЗДЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ

4  Реагентное хозяйство ВПУ

4.1 Кислотное хозяйство

Кислотное хозяйство предназначено для приема и хранения кислоты,   а также для подачи кислоты на регенерацию Н-катионитовых фильтров.

Характеристика  оборудования

Кислотное хозяйство состоит:

1. Баки хранения кислоты  4шт. - емкостью  18,3м3 каждый.

Регистрационный номер - Бак №1 – 69; Бак №2 – 68; Бак №3 – 67;

Бак №4 – 66.

2. Промежуточный бак кислоты: h=2300мм; V=2,6м3; d=1200мм.

3. Вакуум-насоса РМК.

4. Насосов-дозаторов – 3шт,  типа НД-630/1ОК.

4.1.1  Эксплуатация  баков  хранения  серной  кислоты

При эксплуатации баков с крепкой серной кислотой, работающих под давлением, руководствоваться «Правилами устройства и безопасной эксплуатации сосудов,  работающих  под  давлением».

Баки  должны быть снабжены необходимой запорной арматурой, манометрами, предохранительными клапанами, указателями уровня жидкости, приспособлениями для удаления находящейся в сосуде среды. На каждом баке должна быть специальная  табличка с указанием:

- регистрационного номера;

- разрешенного давления;

- даты следующего испытания на герметичность, внутреннего осмотра и пневматического испытания.

Арматура, манометры и предохранительные клапана должны содержаться в исправности. Манометры проверяются аппаратчиками ХВО 4гр, в смене с 800 до 2000 с записью в оперативном журнале. На шкале манометра должна быть нанесена  черта,  указывающая  рабочее  давление - 3кгс/см2.

Манометр не допускается к применению в случаях, когда:

- отсутствуют пломба или клеймо с отметкой о проведении проверки;

- просрочен срок проверки;

- стрелка при его отключении не возвращается к нулевому показанию шкалы на величину, превышающую половину допускаемой погреш-ности,  для данного прибора;

- разбито стекло или имеются повреждения, которые могут отразиться на правильности его показаний.

Проверка манометров с их опломбированием или клеймением должна проводится не реже одного раза в 12 месяцев. Кроме того, не реже одного раза в       6 месяцев должна проводится дополнительная проверка рабочих манометров контрольным манометром. При отсутствии  операций категорически запрещается оставлять баки хранения кислоты под давлением.

Предохранительные клапана проверяются аппаратчиком  4гр, путем их подрыва перед выдавливанием кислоты.

Результаты проверки исправности предохранительных устройств записываются в сменный оперативный журнал.

Ни в коем случае не допускается попадание воды в баки хранения серной кислоты, это может привести к их разогреванию и даже взрыву.

Возможность попадания воды:

а) по линии от вакуум-насоса до баков или на линии заполнения вакуум-насоса технической водой, если насос не работает. Проверять закрытие вентилей 3ппв, 2м, 3м, 5рм;

б) из воздушного коллектора при пропуске задвижек на воздушных линиях механических фильтров 16м, 26м, 36м, 46м, 56м, 66м, 76м.

Во избежание попадания воды  необходимо перед выдавливанием кислоты и открытием воздушных задвижек на баках открыть вентили: во-6, во-7, во-8 и убедиться в отсутствии воды в воздушном коллекторе.

Выдавливание кислоты и работа сосуда прекращается в следующих случаях:

-    если давление в цистерне поднимается выше разрешенного;

- при неисправности предохранительных клапанов;

- если в основных элементах сосуда будут  обнаружены  трещины, выпучины, пропуски или потение в сварных швах, разрыв прокладки;

- в случае возникновения пожара, непосредственно угрожающего баку, находящемуся под давлением;

- неисправности манометра;

- при неисправности или при неполном количестве крепежных деталей;

- по истечению срока освидетельствования.

Баки  хранения   кислоты   должны   подвергаться   наружным  и   внутренним

осмотрам 1 раз в 2 года, гидравлическое испытание 1 раз на 8 лет. Внутренний осмотр должен производится совместно с представителями лаборатории меаллов не реже 1 раза в три года. При внутреннем осмотре баков производится измерение толщины стенки.

4.1.2  Проведение  испытания

Перед испытанием необходимо:

-   освободить бак от кислоты;

- промыть водой до нейтральной реакции и опорожнить;

- установить заглушки на всех трубопроводах;

- произвести анализ воздуха на содержание водорода и кислорода в баке (Н2 – отсутствует,  О2 – не менее 20%).

Гидравлическое испытание разрешается заменять пневматическим п.6.3.21

«Правила устройства и безопасной эксплуатации сосудов работающих под давлением».

Пневматическое испытание проводится сжатым воздухом, давлением                                 Р = 1,25расч. .G20/Gt ,   где

G – допустимое напряжение для материала сосуда  при  t= 20ºС и расч.

Время выдержки сосуда под пробным давлением должно быть не менее 10 минут.

Затем давление в сосуде должно быть снижено до  расчетного

Р = 3кгс/см2

и произведен осмотр сосуда с проверкой герметичности его швов и разъемных соединений мыльным раствором.

Значение пробного давления и результаты испытаний заносятся в паспорт сосуда, лицом, проводившим освидетельствование сосуда с указанием разрешенных параметров эксплуатации и сроков следующих освидетельствований.

Внеочередное освидетельствование сосудов, находящихся в эксплуатации должно быть проведено в следующих случаях:

- после реконструкции;

- если сосуд не эксплуатируется более 12 месяцев;

- если сосуд был демонтирован и установлен на новом месте;

- перед наложением на стенки сосуда защитного покрытия;

- после отработки расчетного срока службы сосуда, установленного проектом,  заводом-изготовителем или другой нормативно-технической документацией НТД;

- после аварии сосуда или элементов, работающих под давлением, (если по объему восстановительных работ требуется такое освидетельствование);

- по требованию инспектора Госгортехнадзора или ответственного по надзору за техническое состояние и эксплуатацию сосуда.

Персонал, на который возложены обязанности по обслуживанию сосудов, ведет тщательное наблюдение за сосудами путем осмотра, проверки действия арматуры, манометров, предохранительных клапанов. Результаты проверки и осмотра должны записываться в оперативный журнал.

Ответственность за исправное состояние и безопасное действие сосудов возлагается приказом на начальника цеха. Номер и дата приказа о назначении ответственного лица должны быть записаны в паспорт сосуда.

4.1.3   Выгрузка  кислоты  из  ж/д  цистерны

Перед началом выгрузки  ж/д  цистерна взвешивается на автоматических весах в ТТЦ; нач.смены химцеха должен произвести запись в журнал прихода реагентов: замерять плотность, высоту загрузки, обратить внимание на внешний вид кислоты. Кислоту запрещается сливать, если ее плотность меньше 1,84 и если фактический вес не соответствует заводскому весу;  имеется цветность. Выгрузка кислоты из ж/д цистерны в складские, производится с помощью вакуум-насоса, типа РМК-3. Для этого в ж/д цистерну опускается труба разгрузчика, соединенная с трубопроводом подачи кислоты в складские баки хранения серной кислоты.

Перед включением насоса РМК-3 закрываются задвижки 4вм, во-6, во-9, на складских баках закрываются 11к, 21к, 12к, 22к, 15к, 25к, 16к, 26к, 17к, 27к, 18к, 28к; открываются 15вц, 16вц, 17вц, 18вц. Через вентиль 211пв, 3ппв, подается вода на заливку вакуум-насоса. Включается вакуум-насос, открывается задвижка 5вм, проверяется наличие вакуума в трубопроводе через дренажную задвижку 16щ, после чего она закрывается. Создав вакуум 300÷600мм.тр.ст. в цистерне, открывается вентиль подачи кислоты на соответствующий бак 15к, 16к, 17к, 18к и кислота под действием вакуума самотеком поступает в складской бак. При заполнении бака следить, чтобы уровень не превышал 2/3 диаметра. По окончании разгрузки кислоты, останавливается вакуум-насос и закрывается 5вм и, а также вентили на баках в которые производился слив кислоты 15к, 15вц, 16к, 16вц, 17к, 17вц, 18к, 18вц и вентиль 3ппв. Затем открывается дренажная задвижка 16щ.

4.1.4   Заполнение  промежуточного  бака  кислоты

Выдавливание кислоты из бака производится сжатым воздухом от компрессорной. Регулировку давления производить вручную, редуцирующим вентилем, не допуская превышения рабочего давления выше 3ата. Для выдавливания кислоты включается  компрессор,   открываются   последовательно:

во-1 или во-2, во-3, во-5 или во-6 и соответственно вентили на баках 15вц, 16вц, 17вц, 18вц, а затем  открываются вентили баков № 25к, 26к, 27к, 28к и открывается вентиль 1к входа кислоты в промежуточный бак кислоты. Перед открытием вентиля во-6 дренажных вентилей во-7 и во-8, вентиль во-9 закрыт. Набрав необходимое количество кислоты в промежуточный бак, все открытые вентили закрываются и открывается вентиль во-9 для сбрасывания воздуха из баков.

Содержание серной кислоты  1 деления промежуточного бака:

1 деление =10см

S = πD2/4 = 3.14ּ1,22 /4 = 1,13м2;

Vобьем = 1,13ּ0,1м  = 0,113м2;

Масса товарной кислоты в зависимости от концентрации:

94%      d = 1.837   m = 0.113ּ1.837 = 0.208 т

93%      d = 1.833   m = 0.113ּ1.834 = 0,207 т

91%      d = 1.825   m = 0.113ּ1.825 = 0.206 т

Масса кислоты 1 деления в 100% исчисления:

94%		208кгּ0.94 = 195.5кг

93%		207кгּ0.93 = 192.5кг

91%		206кгּ0.91 = 187.5кг

##### 4.2  ЩЕЛОЧНОЕ  ХОЗЯЙСТВО

4.2.1 Назначение

Щелочное хозяйство ХВО предназначено для приема и хранения щелочи (едкого натра), а также для приготовления и подачи щелочного раствора на регенерацию анионитовых фильтров.

4.2.2 Характеристика

Щелочное хозяйство состоит:

- Из двух баков:

- Один бак - емкостью 60м3,

- другой - 140м3.

Эти баки позволяют хранить (140+60)ּ1,45=284т,  42% щелочи. Вокруг бака 140м3 снаружи подведена горячая вода для поддержания щелочи в растворенном состоянии в зимнее время.

В случае понижения температуры окружающего воздуха необходимо постоянно контролировать  обогрев бака щелочи.

2.  Насос – дозатор  типа НД-1000/10К,   производительностью  1000л/час.

3.  Промежуточный  бак  щелочи  V=2.6м3.

4.  Вакуум-насос  РМК-3

5.  Насос  разгрузки  щелочи  типа 3Х-9К.

4.2.3  Эксплуатация  щелочного  хозяйства

Эксплуатация щелочного хозяйства включает следующие операции:

1.   Выгрузка щелочи  в баки из ж/д цистерны;

2.   Заполнение промежуточного бака щелочи;

- Приготовление регенерационного раствора щелочи и его подача на аниони-

товые фильтры.

Перед началом выгрузки щелочи из ж/д цистерны сверить вес щелочи по показаниям весов ТТЦ и ж/д накладной. При  разности весов более 3т выгрузку выполнять  только с  разрешения  нач. цеха.

Нач. смены химцеха должен записать приход цистерны щелочи в журнал прихода реагентов, замерять плотность, высоту щелочи, обратить внимание на внешний вид (щелочь должна быть бесцветной; без осадка; плотностью 1,45-1,5г/см3).

Выгрузка щелочи из железнодорожной цистерны с помощью вакуум-насоса.

Щелочь поступает в химцех  42%÷46% концентрации, что соответствует плотности 1,45÷1,49 по ареометру. При отклонении от этой концентрации выгрузку щелочи производить  только с  разрешения   нач.цеха.

В зимнее время года щелочь в ж/д  цистернах кристаллизуется, поэтому ее необходимо разогреть. Для разогрева щелочи в  цистерне, к узлу разгрузки щелочи и кислоты подведена паровая линия.

В цистерну со щелочью опускают съемное сопло, подсоединяют к паровой линии при помощи фланцевых соединений. Открывают задвижку на паровой линии и паровая линия хорошо продувается паром для очистки от возможных загрязнений, а затем сопло подсоединяется к паровой линии. Подогрев продолжается до 2-х часов в зависимости от температуры пара и окружающего воздуха. Слив щелочи с цистерны производится при помощи насоса разгрузки щелочи 3Х-9К. Для слива щелочи из цистерны в последнюю,  через люк вводят съемное колено сифона разгрузки. Убедившись в тщательности установки и плотности сборки сифона, приступают к сливу щелочи. Подается вода на заливку вакуум-насоса. Уровень в нем должен быть такой, чтобы был небольшой перелив через переливную трубу бачка. Включается вакуум-насос, открываются задвижки 4вм, 3щ, создается вакуум во всасывающем трубопроводе насоса разгрузки щелочи 500мм.рт.ст., затем открывают задвижки 1нпщ, 2нпщ, 6щ или 7щ  в зависимости от того в какой бак сливается щелочь (№1 или №2) и включается насос разгрузки щелочи. При достижении давления на насосе разгрузки щелочи 5÷6атм закрывают 4вм и останавливают вакуум-насос. По окончанию приема щелочи, останавливается насос разгрузки щелочи и закрываются задвижки 1нпщ, 2нпщ, 6щ или 7щ и 3щ и  отсоединяется приемная труба разгрузчика. Слив считается законченным, если сорвало насос и уровень в ж/д цистерне оставшейся щелочи не более 30мм.

4.2.4  Выгрузка щелочи из ж.д. цистерны помимо вакуум-насоса

Для выгрузки щелочи из ж/д цистерны необходимо заполнить всас НРЩ. Для этого необходимо открыть задвижки: 13щ или 14щ, 3щ, 1нпщ, 2нпщ, 18щ и включить НРЩ. Через 0,5÷1 минуту открыть задвижки 6щ или 7щ, закрыть задвижки 13щ, 14щ, 18щ, следить за  выгрузкой  ж/д  цистерны.

###### 4.2.5   Заполнение промежуточного бака щелочи

При заполнении промежуточного бака щелочи открывают задвижки 13щ, 14щ на баках; 1нпщ, 2нпщ на насосе; 8щ – «на гребенке»; затем включают насос разгрузки щелочи. Набирают щелочь по уровню до метки, не допуская перелива. После набора останавливают насос и закрывают задвижки на линии подачи щелочи  (ключ  управления НРЩ  должен  находится  в  положении «авт»).

Содержание NaOH в 1 делении промежуточного бака

Размеры бака:  h = 2.3м,  d = 1.2м,  v = 2.6м3.

- 1 деление = 10см;

- Объем одного деления промежуточного бака щелочи

V = П d2/4ּh = 3,14ּ1,2ּ1,2 /4ּ0,1 = 0,115м3;

- Вес 46% товарной щелочи в 1 делении

m =Vּ плотность = 0,115ּ1,49 = 0,171т = 171кг;

- Вес 100% щелочи в 1 делении промежуточного бака

171ּ46/100 = 79кг.

4.3  ИЗВЕСТКОВОЕ  ХОЗЯЙСТВО

Известковое хозяйство ХВО предназначено для приема и хранения комовой извести (негашеной), для приготовления и подачи на осветлители известкового молока.

Известковое хозяйство состоит из нового и старого известкового хозяйства.

4.3.1 Характеристика оборудования.

Старое известковое хозяйство:

- известковые ячейки 2 шт ( V=20м3 каждая). Внутри ячейки имеется

подвод воздуха;

- мешалки известкового молока №1, №2, емкостью по 11 м3 каждая. Мешалки снабжены шкалой и поплавковым указателем уровня. Одно деление 10см равно объему 300 литров;

- насосы подачи извести, типа 2,5НФ;

- насосы-дозаторы типа НД, предназначенные для подачи известкового молока в осветлители;

- центробежный шламовый насос типа КСМ-30, предназначен для подачи технической (сырой) воды на эжектор для удаления шлама в ГЗУ;

- эжектор для откачки известковых вод из дренажного канала старого известкового хозяйства;

4.3.2  Новое известковое хозяйство

-   склад негашеной извести - 600м3;

- известковые ячейки 2шт (190м3 каждая). Внутри ячеек имеется подвод воздуха;

- аппарат гашения извести, производительностью 50т в сутки;

- тельфер грузоподьемностью 1,0т. Пользование  тельфером осуществляется согласно заводской «Инструкции по эксплуатации тельфера»;

- грейфер, емкостью 400кг для подачи извести в аппарат гашения извести;

- дробилка ЩС 25-90 установлена над приемным бункером аппарата гидрошламоудаления и предназначена для дробления недопала извести. Обслуживание дробилки осуществляется согласно заводской «Инструкции по эксплуатации дробилки»;

- аппарат гидрошламоудаления служит для удаления недопала извести на ГЗУ;

- насосы  ГРК 50/16 подачи извести в известковые ячейки старого известкового хозяйства или непосредственно в мешалки известко-вого молока  № А, Б;

- песколовушка служит для освобождения известкового молока от песка.

4.3.3  Эксплуатация оборудования известкового                                                                              хозяйства состоит из следующих операций

-    прием и хранение комовой извести на складе;

- приготовление известкового молока в аппарате гашения извести;

- подача известкового молока в осветлители;

- удаление недопала извести.

Прием и хранение комовой извести.

На ХВО применяется комовая известь, содержанием извести 60÷70%, фракционный  состав  d = 400мм.  Доставляется известь к химцеху  в открытых ж/д вагонах и выгружается в новый склад хранения извести. Перед началом выгрузки необходимо   взвесить известь.

Для разгрузки извести, вагон по железнодорожной колии ставят в склад хранения сухой извести, открывают нижние люки вагона и часть извести высыпается в склад, а остальная выгружается вручную.

Приготовление известкового молока в аппарате гашения извести

Включают в работу  аппарат гашения извести, открывают вентиль для подачи сырой воды в аппарат. С помощью грейфера засыпают известь в аппарат гашения извести. Барабан аппарата гашения извести вращаясь, перемешивает сухую известь с водой. Происходит процесс гашения извести:

СаО+Н2О = Са (ОН)2

При этом выделяется тепло, образовавшийся пар удаляется вытяжной вентиляцией. Готовое известковое молоко направляется в свободную известковую ячейку.

Приготовление  рабочего раствора известкового молока  и  подача его в осветлители.

С ячеек  нового склада извести, известковое молоко перекачивают в ячейки №1,  №2 старого склада извести. Для этого необходимо: известковое молоко хорошо перемешать воздухом; открыть задвижки 3и, 4и, 5и, 6и, 11и, 12и, 21и,22и; включить насос известкового молока. После перекачки известкового молока закрыть напорную задвижку на насосе НИМ, остановить насос и закрыть всю арматуру.

С ячеек старого склада известкового молока НПИМ №1, №2, известковое молоко подают в мешалку «А», которая служит для приготовления раствора известкового молока для расходной мешалки.  В ячейках известковое молоко хорошо перемешивают воздухом, открывают задвижки 1из, 3из, 46из, 6из, 5из, 13из и включают насос (НПИМ №1,2), плавно открывают задвижку на напоре включенного насоса.  После откачки порции известкового молока закрывают напорную задвижку на насосе, отключают насос, закрывают всю арматуру. Для приготовления известкового молока рабочей концентрации в мешалке производят разбавление его сырой водой через задвижку 19св. Перед заполнением предварительно рассчитывают количество взятого из известковой ячейки известкового молока  и  воды.

Пример  рассчета.

- Концентрация известкового молока в ячейке 80г/л.

- В мешалке необходимо  приготовить рабочий раствор 33г/л СаО (в количестве 300 делений по рейке)

80:33 = 2,4

300:2,4 = 130делений

- Следовательно надо набрать 130 делений известкового молока концентрацией 80г/л и остальные 170 делений долить водой.

- Хим.анализом определить крепость приготовленного р-ра   известкового молока.

После приготовления рабочего раствора известкового молока, продуть мешалку в дренаж кратковременно при отключенном циркуляционном насосе. Известковое молоко должно быть освобождено от крупных частиц. Известковое молоко в мешалке «А», «Б» постоянно перемешивается насосами ПНИМ «А», «Б». Из мешалки «А» известковое молоко перекачивают насосом ПНИМ «А» в расходную мешалку «Б», для чего открывают задвижку 62из (задвижка 17из закрыта). После откачки известкового молока, открывают задвижку 17из,  закрывают 62из.

Подача известкового молока в осветлители осуществляется насосами-дозаторами известкового молока из расходной мешалки «Б». Для этого открывают вентили на линии ввода извести перед осветлителями, краны на всасе и напоре насоса-дозатора и  включают насос.

Помни.

Перед включением насосов-дозаторов вся запорная арматура на трубопроводе подачи реагента в осветлители должна быть открыта.

Удаление недопала извести.

Недопал извести,  который  образуется  при гашении, выбирается вручную на ленточный конвейер и по нему поступает в емкость, затем вывозится на свалку. Песок из ловушки  эжектором удаляется на ГЗУ. На новом складе извести гидрошламоудаление работает от насоса эжектирующей воды. Для этого открывают задвижки 1нэв, 2нэв, 1шл, включают насос эжектирующей воды. На старом складе аппарат гидрошламоудаления работает от насоса «КСМ». Для этого открывают задвижки  на  всасе и  напоре «КСМ», 13ксм,  включают насос «КСМ».

4.4  КОАГУЛЯНТНОЕ ХОЗЯЙСТВО

4.4.1 Приготовление раствора коагулянта в ячейках

Железный купорос приходит в ж/д  вагонах или машинах. Вагон устанавливается над ячейками коагулянта и через нижние люки разгружается в ячейки №1,2,3.

Характеристика оборудования.

-   ячейки №1,2,3 -  объем = 43м3;

-   ячейка рабочего раствора №4 - объем =18м3;

-   насосы перекачки коагулянта НПК №2,3;

-   рабочий бак коагулянта объемом  6м3.

Все ячейки коагулянта соединены между собой переливными трубами. Вода на ячейки коагулянта подается через задвижку 2рк свободным пополнением  по прикрепленному к трубопроводу шлангу. Воздух подается через задвижку 1 рк по прикрепленному к трубопроводу шлангу.

Крепкий раствор коагулянта готовят в ячейках №1,2,3. В одну из ячеек подают воздух для перемешивания.  Для этого в ячейку опускают шланг от трубопровода воздуха, открывают вентиль 1рк. Вода для разбавления подается в ячейку №1. Расход воды регулируется величиной открытия вентиля 2рк (воды необходимо  подать столько, чтобы она успевала по переливным трубам сливаться в ячейку №4).

Рабочий раствор коагулянта готовиться в ячейке №4. Набрав крепкого раствора коагулянта в ячейку №4, подается вода и воздух. Крепкий раствор коагулянта  разбавляется  водой  до  плотности  по ареометру d = 1,060 ÷ 1,070. Затем по таблице № 4.1 находим концентрацию коагулянта  в  %  или  г/л.

Таблица № 4.1

| Содержание безводного вещества при 180 С. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Плотн. по ареом. | 1,009 | 1,018 | 1,028 | 1,038 | 1,048 | 1,058 | 1,068 | 1,079 | 1,089 | 1,1 |
| Конц. % | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Конц. г/л | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 |

Концентрацию коагулянта можно также определить химическим способом, согласно  методики  химконтроля.

Насосами НПК №2,3 раствор коагулянта из ячейки №4 перекачивается в рабочий бак. Для этого необходимо открыть вентили - 31пк, 32пк (21пк, 22пк) и включить НПК №3(2), ключ управления НПК №3(2) установить в положение «авт».

Коагулянтное хозяйство предназначено для проготовления и подачи раствора коагулянта в осветлители.

4.4.2  Подача раствора коагулянта в осветлители

Из рабочего бака коагулянта насосами-дозаторами раствор коагулянта подается в осветлители.  Для чего необходимо открыть задвижку 3кг, вентили на линии подачи коагулянта в осветлители и вентили на всасе и напоре включаемого насоса. На каждый осветлитель имеется 2 насоса дозатора: 1- рабочий, 1- резервный.

4.5  СОЛЕВОЕ  ХОЗЯЙСТВО

Солевое хозяйство химводоочистки предназначается для приема и хранения соли, а также для приготовления и подачи раствора соли на регенерацию натрий-катионитовых  фильтров.

4.5.1  Характеристика оборудования

- Слад соли состоит их 4-х ячеек закрытого типа, обьемом - 97м3,

расположенных  внездания  нового склада  извести.

2.  2-х ячеек расположенных в здании ХВО, обьемом - 35м3, каждая.

3.  Для перекачки раствора соли  установлены  5 насосов : насосы соли №1,2 -

типа АХ 50-32-200 (установлены в здании нового известкового хозяйства),

насосы  солевого раствора  №1 - 1,5Х-6к,  №2 -АХО 50-32-200,  №3 - 2,5 НФ,

(установлены в здании ХВО).

- Бак солевого раствора объемом - 6м3.

4.5.2   Выгрузка соли из вагонов в ячейки

Для выгрузки соли из вагона в ячейки закрытого типа в перекрытиях ячеек сделаны проемы Проемы оборудованы металлическими решетками.  Вагон выставляют так, чтобы выгрузка производилась в ячейки № 1,2,3,4. Открывают нижние  люки вагона и соль высыпается в ячейки, а потом довыгружается  вручную.

4.5.3  Приготовление насыщенного раствора соли

Насыщенный раствор соли концентрацией 20 ÷ 24% готовится в ячейках соли  № 1,2,3,4 (новый склад). Техническая вода в ячейки подается по трубопроводу тех. воды. Для этого необходимо открыть общую задвижку 30тв, расположенную над ячейками извести (старый склад извести) и задвижки 6тв, 7тв, 8тв, 9тв                (в соответствии с выбранной ячейкой).

Воздух на ячейки подается через задвижку 3в.

Для определения концентрации раствора соли необходимо замерить плотность раствора ареометром и по таблице найти концентрацию соли в процентах (при 180С).

Таблица № 4.2

| % | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Плот. по ареом. | 1,007 | 1,015 | 1,022 | 1,029 | 1,035 | 1,044 | 1,051 |
| % | 8 | 9 | 10 | 12 | 24 |  |  |
| Плот. по ареом. | 1,059 | 1,066 | 1,073 | 1,089 | 1,184 |  |  |

4.5.4  Приготовление рабочего раствора соли

Рабочий раствор соли готовится в ячейке № 1,2 (новый склад извести), для этого необходимо: открыть задвижки 1ср, 2ср, 3ср, 4ср (в зависимости от выбранной ячейки), задвижки 11ср, 12ср, 21ср, 22ср (в зависимости от выбранного насоса соли,  №1 или №2), 15со, 16со на ячейку соли №1,2; 17со на бак соли.

Включить  насос  соли  №1 или №2  и  в  ячейку  соли №1а или №2а  накачать необходимое количество раствора соли. Вода для разбавления подается через задвижки 10со, 12со, 9со. Воздух для перемешивания подается через задвижки 2вс, 3вс. Соль в ячейке готовиться концентрацией  8%, что соответствует плотности  по  ареометру d = 1,059.

Заполнение бака соли.

Рабочий  раствор соли из ячейки соли № 1а,  №2а, насосами солевого раствора подается на бак соли. Для этого необходимо: открыть задвижки 19нс, 20нс (на ячейках соли); 11нс, 12нс, 21нс, 22нс – на насосах; 15с - на бак. Включить насос соли №1 или №2. Для предотвращения перелива бака соли имеется схема автоматического отключения насосов соли  № 1,2  по верхнему уровню. Поэтому перед включением насосов соли № 1,2, необходимо поставить ключ управления схемы автоматики в положение «авт».

4.5.5  Подача на натрий-катионитовые фильтры                               регенерационного раствора соли

Для приготовления и подачи регенерационного раствора соли  на натрий-катионитовые  фильтры  необходимо:

1.  Замерить концентрацию солевого раствора в баке ареометром.

- Добавить расчетное количество воды через задвижку 6со для разбавления солевого раствора до концентрации 8 %.

- Открыть задвижку на всасе от бака к насосу 13с и 31вс.

- Открыть задвижки 32нс, 11нс на трубопроводе  подачи раствора соли в бак

для циркуляции.

- Включить в работу насос. Процесс  перемешивания  длится 10÷15 минут.

После  получения  требуемой  концентрации  прекратить  циркуляцию  и      приступить  к подаче раствора соли на регенерацию натрий-катионитовых  фильтров.  Для этого необходимо:

-  Закрыть задвижку 11нс на линии циркуляции раствора;

-  Открыть задвижки 12с, 19с  для  первой  ступени и 12с для  второй ступени и

задвижки  на  фильтре  согласно  «Инструкции  по  эксплуатации  натрий-ка-

тионитовых  фильтров»,  раздел – «Регенерация фильтров».

РАЗДЕЛ ПЯТЫЙ

5.1 Инструкция  по  эксплуатации  электронасосов ВПУ

На  химводоочистке  установлены центробежные насосы с электродвига-телями, вакуумный и поршневые насосы. Характеристика насосов и электродвигателей,  приведена    в   таблице  №1.4.

5.1.1  Центробежные насосы.

Насосы  6НДС-60,  6НДВ,  Д 320-70,  Д-315-71 (это насосы химочищенной воды № 1,2,3;  насосы  осветленной воды  №1,2,3,4,5; насосы  подпитки теплосети №1,2), являются центробежными, однодисковыми, горизонтальными.

Корпусы насосов спиральные с двухсторонним полуспиральным подводом воды к рабочему колесу и разъемом в горизонтальной плоскости. В нижней части корпусов расположены всасывающие и напорные патрубки, направленные перпендикулярно к оси вала насоса под углом 1800 друг к другу, что позволяет производить разборку и осмотр рабочих органов насоса без съема трубопроводов.

Валы насосов стальные, работают на двух подшипниковых опорах. Рабочие колеса чугунные, насажены на вал  на шпонке и укреплены чугунными проставками и втулками. Благодаря двухстороннему подводу воды к колесу, гидравлические осевые усилия взаимно уравновешиваются без специальных отверстий в диске. Уплотняющие кольца и защитные втулки вала чугунные, легко заменяемые. Сальники с  водяным  уплотнением  и  хлопчатобумажной  набивкой.

Узел уплотнения вала служит для предотвращения утечки из корпуса вдоль вала. Этот узел состоит из корпуса сальниковой набивки, материалом для которой служит просаленный хлопчатобумажный шнур сечением 10х10мм.

Для обеспечения надежной работы сальникового уплотнения необходимо отрегулировать натяжение крышки сальника так, чтобы вода просачивалась из него отдельными каплями. При более плотной затяжке сальника будет грется вал и увеличится потребляемая насосом мощность. При слабой затяжке происходит излишняя потеря и возникает опасность просачивания вдоль наружного воздуха внутрь насоса и срыв насоса. По мере износа сальниковой набивки ее нужно добавлять,  при загрязнении – полностью менять.

5.1.2 Насосы 4К-6А, 4К-6, 3К-6А, 4К-12А, 3К-12А относятся к однодисковым консольным насосам.

Это насосы заводского конденсата №1,2; насосы циркуляции известкового молока; насос взрыхления анионитовых фильтров; насос взрыхления  механических  фильтров.

Однодисковый консольный насос состоит из спирального кожуха рабочего колеса, всасывающего и нагнетательных патрубков, стального вала, шариковых подшипников,  распорной втулки на валу, двух полумуфт, грант-буксы сальников.

Рабочее колесо обычно состоит из двух дисков - одного со втулкой для насадки на вал  и  другого  в форме  широкого кольца. Между дисками расположены лопатки, которые и образуют каналы колеса. Колесо представляет собой одну отливку  из  бронзы  или чугуна.  К  средней части колеса примыкает (с небольшим зазором)  всасывающий патрубок  к  которому присоединяется всасывающая  труба.

Рабочее  колесо при помощи шпонки и гайки жестко крепится к валу. Стальной вал лежит в двух подшипниках,  размещенных  в опорной стойке. В консольных насосах подшипники расположены по одну сторону от рабочего колеса. Смазка подшипников осуществляется  жидким  маслом.

5.1.3 К насосам типа 2,5НФ относятся: насосы перекачки соли №1,2,3; насосы перекачки известкового молока №1,2; насосы перекачки шлама №1,2,3 – центробежные, одноступенчатые, консольного типа с рабочим колесом одностороннего  входа.

Основные детали насоса: корпус, рабочее колесо и кришка с входным патрубком - выполняются из чугунного литья; вал стальной. Станиной насоса служит чугунная опорная стойка, к которой шпильками присоединен корпус насоса.

Входной патрубок отлит за одно целое с входной крышкой насоса и направлен горизонтально. Опорой вала служит шарикоподшипники, размещенные в опорной стойке, масло для смазки подшипников разливается в корпус опорной стойки. Рабочее колесо насосов имеет уплотнение, и осевая сила воспринимается шарикоподшипниками.

Сальник насоса состоит из корпуса сальника, отлитого за одно целое  с корпусом

насоса, кришки сальника, мягкой хлопчатобумажной набивки и кольца гидравлического уплотнения. Привод насоса осуществляется электродвигателем через упругую муфту. Вал вращается по часовой стрелке, если смотреть со стороны привода.

5.1.4 К химическим насосам типа “Х –К” относятся насосы: частично обессоленной воды – АХ – 280/42, Х – 280/72; перекачки коагулянта – “1,5Х - 6К”; разгрузки щелочи – “3Х-9К”;  взрыхления Н-катионитовых фильтров “4Х-12К”; дренажный для от качки кислих вод – “1,5Х-6К”; насос перекачки фосфата – “1,5Х-6К”.

Химический насос Х-К центробежный, горизонтальный, консольный, одноступенчатый. Предназначен для перекачивания чистых агресивних жидкостей, не содержащих взвешенных частиц.

Привод от электродвигателя через эластичную муфту. Направление вращения  по часовой стрелке, если смотреть со стороны всасывания.

Все соприкасающиеся с перекачиваемой жидкостью детали (проточная часть насоса),  отлиты  из  нержавеющей  стали  Х18Н9ТЛ.

Вал насоса стальной с кислотостойкой защитной втулкой, вращается на опорах качения. Передний подшипник - роликовый, задний - шариковый. Смазка подшипников - консистентная. Соединительные муфты эластичные, дисковые с деревянными  пальцами.

5.1.5 Насос КСМ-30-15,0 - служит для гидрошламоудаления, является четырехцилиндровым. Вода последовательно проходит все диски. При этом напор, создаваемый насосом,  в  соответственное число раз, увеличивается.

Вал насоса лежит на двух подшипниках, расположенных по обе стороны от ротора. Осевые усилия воспринимаются упорным кольцом и разгрузочным диском.

Буквенное и цифровое обозначение марок насосов, установленных на химводоочистке, расшифровывается следующим образом - цифра стоящая впереди букв, показывает размер диаметра входного патрубка (мм), уменьшенный в 25 раз; буквы  обозначают: К – консольный,  Н – насос,  Д – двухсторонний всас,                 В – высоконапорный,  С – средненапорный,  маленькая н – низконапорный,               х – хромистый. Если имеются цифры после буквенного обозначения марки насоса,  то они означают  коэффициент  быстроходности  уменьшенный  в 10 раз.

Например: 1) 6НДС-60 – диаметр входного патрубка равен 6х25 = 150мм;            Н-насос; Д-двухсторонний всас; С-средненапорный; 60-коэффициент быстроходности  -  60х10 = 600.

2) Насос КСМ-30-150   – 30м3/час,  напор – 1500м в.с.

Для смазки подшипников насосов применяется жидкая смазка (машинное, цилиндровое,  турбинное)  и  густая  смазка: солидол  или  тавот.

5.1.6  Насосы – дозаторы  серии  “ НД” (плунжерные)

Они применяются для подачи известкового и коагулянтного раствора в осветлители, подачи аммиака и гидразина в питательную воду,  подачи щелочи и кислоты на регенерацию фильтров обессоливающей установки. Эти насосы являются конструктивно однотипными, одноплунжерными, горизонтальными насосами  простого  действия  с  двойными  клапанами  на  всасе  и  нагнетании.

Насосы-дозаторы с насосной частью, выполненной из стали Х18Н9Т предназначаются  для  дозированной  подачи растворов - коагулянта (сернокислого железа),  серной кислоты с концентрацией не менее 70%, а также щелочных и нейтральных жидкостей не содержащих механических примесей. Насосы – дозаторы с насосной частью из хромистой стали 2Х13, предназначены для дозирования известкового молока (суспенций окиси кальция, щелочных и нейтральных жидкостей, в том числе жидкостей, содержащих неабразивную взвесь до 5% весовых частей). Конструкция  насосов – дозаторов  включает устройство,  позволяющее  производить изменение производительности насоса от 0 до максимума при остановленном электродвигателе. Насос-дозатор состоит из редуктора, насосной части, электродвигателя и предохранительного клапана.

Во время работы насоса-дозатора

1.  Требуется  производить  замену  масла  в  редукторе  через  каждые  400÷500

часов   работы   насоса   при  этом   предварительно   внутренняя   полость

редуктора  промывается  керосином.

2.  Следить  за  степенью  нагрева  деталей  насоса-дозатора  и  электродвигателя.

Работа  при  температуре  нагрева  корпуса  редуктора  и  подшипников  выше

750  не   допускается.  Повышение   нагрева   деталей  насоса-дозатора   может

быть  в  результате  чрезмерной  затяжки  подшипников,  либо неправильной

центровки валов редуктора  и  электродвигателя.

- Следить за плотностью всех соединений трубопроводов и сальника плунжера.

- Своевременно  производить  подтягивание,  а  также  (в случае износа) замену сальниковой  набивки.

- Периодически   проверять   чистоту   в  трубопроводах,  клапанной  системе, предохранительном  клапане  и  устранять  засорение.

Во время работы насоса-дозатора не допускается:

Подсос воздуха,  пропуск  жидкости  и масла в соединениях, резкие стуки, повышенный шум и чрезмерный нагрев деталей насоса и электродвигателя. Во всех перечисленных случаях насос-дозатор должен быть остановлен и причины вызвавшие  ненормальные  явления,  устранены.

Привод насосов-дозаторов подачи известкового и коагулянтного раствора автоматизирован. Они работают в импульсном режиме (смотреть «Инструкцию по автоматизации ввода реагентов»).

5.1.7  Насосы типа «РМК-3» (вакуумные)

Они применяются на ХВО для выгрузки кислоты и щелочи из железнодорожной цистерны. Насос предназначен для создания и поддерживания вакуума в различных аппаратах.

###### Принцип действия

В цилиндрический корпус насоса эксцентрично установлен вал с насаженным на нем рабочим лопостным колесом. Корпус насоса заполняется до определенного уровня водой из водопровода.

При вращении колеса образуется  водяное кольцо, которое ограничивает ячейки  между  отдельными  лопостями.

Вследствие  наличия  эксцентриситета, за время первой половины оборота вала эти ячейки увеличиваются и через «всасывающее окно» происходит засасывание воздуха. При второй половине оборота обьем ячеек уменьшается, происходит сжатие воздуха и выталкивание его через «нагнетательное окно». Такая схема способствует равномерному отсасыванию воздуха.

Технико-графические характеристики.

- Максимальный вакуум  от барометрического давления – 96%.

- Максимальное давление нагнетания при производительности равной нулю   2,1ата.

- Максимальная производительность при вакууме, равном нулю -11,5м3/мин.

- Число оборотов насоса  960об/мин.

Пуск насоса.

- Открыть вентиль 3ппв и заполнить насос водой до тех пор пока с дренажного вентиля воздухозаборного бачка не появится вода.

2.  Включить  насос и  проверить вакуум по манометру   (не менее 400).

3.  Открыть  вентиль  4вм  (при  выгрузке щелочи)   и  5вм  (при  выгрузке

кислоты).

Остановка  насоса.

Производится в следующем порядке:

- Закрыть задвижку 4вм, 5вм;

- Закрыть вентиль подвода воды 3ппв;

- Остановить электродвигатель;

При остановке  насоса на длительное время необходимо выпустить воду через  спусковые  отверствия  цилиндра.

Обслуживание.

Во время работы следить за тщательной смазкой подшипников, периодически поджимать или заменять сальниковую набивку. Нормально затянутый сальник должен пропускать из насоса воду в виде тонкой струи или отдельных капель. Температура шарикоподшипника при нормальной работе должна не превышать 750С.  Для  смазки  шарикоподшипников  применяется  солидол.

Возможные  неполадки  и  их  устранение.

- Уменьшение вакуума, потеря производительности, чрезмерный треск в цилиндре;

- перегрев воды,  повышенное  парообразование.

Меры - отрегулировать подачу холодной воды в цилиндр через сальники;

- большие зазоры между лопостными колесом и лобовинами. Износ  лобовин.

Меры - уменьшить толщину прокладок между цилиндром и лобовинами.

Отремонтировать лобовины.

- Нагрев конических роликовых подшипников выше допустимого.

- чрезмерная затяжка подшипников. Недостаточное количество масла.

Меры - отрегулировать гайками затяжку подшипников. Добавить масла.

- Удары, посторонние стуки внутри цилиндра, сопровождаемые повышением расхода мощности.

- ослабление посадки рабочего колеса на валу. Разрушение    лопостей колеса.

Меры - немедленно остановить насос. Заменить вал с большим диаметром посадочных мест. Отремонтировать или заменить рабочее колесо.

- Вал колеса не прокручивается от руки пуском насоса.

- образование накипи на стенках лобовин. Частичное разрушение и заклинивание рабочего колеса.

Меры - немедленно разобрать насос. Счистить накипь и устранить неполадки.

- Повышенная вибрация установки.

- плохая центровка вала насоса электродвигателя.

Меры - отрегулировать совпадение осей.

5.2   Эксплуатация  центробежных  насосов

5.2.1  Подготовка к пуску:

- проверить насос и убедиться в исправности;

- проверить наличие масла в подшипниках;

- проверить состояние набивки сальников;

- проверить исправность и правильность установки манометра;

- открыть вентили подачи воды на охлаждение подшипников и сальников (на насосах  РМК-3);

- проверить открыта ли задвижка на всасе насоса;

5.2.2  Пуск насоса:

- включить электродвигатель, нажав кнопку магнитного пускателя;

- когда насос начнет давать полное число оборотов, а манометр покажет соответствующее давление, медленно открывать задвижку на выдаче, следя при этом за показанием амперметра. Стрелка амперметра не должна превышать красную черту (предельную нагрузку мотора).

Примечание: во избежание нагревания корпуса насоса  жидкостью, насос не должен работать более 2-3х минут при закрытой напорной задвижке.

5.2.3  Уход  за  насосом  во  время  работы:

- следить за температурой подшипников, чтобы она не превышала температуры 750С;

- следить за уровнем масла в подшипниках;

- сальники следует подтягивать так, чтобы вода из них просачивалась непрерывно редкими каплями. Чрезмерная затяжка болтов сальника прекращает пропуск воды и вызывает быстрый износ его защитной втулки, а также снижение КПД насоса;

- следить за показаниями амперметра, манометра и расходомера;

- соблюдать правила техники безопасности. Следить, чтобы на насосе и вокруг него не было посторонних предметов. Запрещается производить ремонт насоса во время работы.

5.2.4  Остановка насоса

- медленно закрыть задвижку на напорном трубопроводе (на выдаче), переводя насос на холостой ход;

- остановить электромотор.

5.2.5  Неполадки  и  способы  их  устранения

1. Насос не подает воду.

Необходимо  заполнить  корпус  и  всасывающий  трубопровод  водой;

2.  Во всасывающую полость насоса проникает воздух.

Воздух может проникнуть через неплотности присоединительных фланцев всасывающего трубопровода или в неплотность сальниковой набивки. Для устранения этих неплотностей соединения подтянуть болты фланцев всасывающего трубопровода или набить новые сальники.

3. Насос не обеспечивает необходимую  подачу

при  напоре,  указанном  в  инструкции:

- большое сопротивление всасывающего трубопровода вследствие его засорения – для этого необходимо демонтировать и очистить трубы;

- частично закрыта всасывающая задвижка - необходимо открыть ее;

- разболталось уплотняющее кольцо – необходимо насос вывести в ремонт и заменить уплотняющее кольцо;

- недостаточные обороты электродвигателя вследствие падения напряжения или неисправности в самом электродвигателе - необходимо устранить эти недостатки.

4. Потребляемая  мощность  выше  нормальной:

- большая подача жидкости - необходимо уменьшить подачу с помощью задвижки;

- слишком сильно затянут сальник - ослабить затяжку.

5.  Посторонний  шум  внутри  корпуса  насоса:

- большое сопротивление на всасе - демонтировать всасывающий трубопровод и проверить сопротивление в трубопроводе;

- насос подсасывает воздух на всасывании – устранить этот недостаток;

- высокая температура перекачивающей жидкости – снизить температуру жидкости или уменьшить высоту всасывания.

6.  Насос вибрирует.

- Нарушилась центровка насоса с мотором – отцентровать правильно насос с мотором, для чего насос остановить в ремонт, ослабить гайки крепления насоса или мотора к раме.

7.  Насос не подает воду.  В корпусе насоса  посторонний шум.

- Рабочее колесо сошло с вала или не вращается из-за износа                 (срезались шпонки).

8. Срыв подачи воды насосом:

- попадание  посторонних предметов на всас насоса – насос остановить для разбора всаса и удаления посторонних предметов;

- сильный пропуск воздуха через сальники насоса – устранить присос воздуха;

- низкий уровень в питающих баках (мешалках, ячейках, баках осветленной воды, производственного конденсата, обессоленной воды,  баках ПТС) – повысить уровень в питающих баках.

5.3  Случаи аварийного останова насоса.

Насос должен быть немедленно остановлен  в  случаях:

- при нагреве подшипника электродвигателя или насоса  выше 750С;

- при сильной вибрации электродвигателя или насоса;

- при угрозе повреждения электродвигателя (заливание водой, запаривание), появление запаха изоляции;

- при явной слышимости металлического шума в насосе; при появлении дыма или искр из подшипника;

- при появлении запаха гари или дыма из электродвигателя;

- при резком увеличении амперной нагрузки; в случае срыва насоса,

т. е. когда  вода на  всас  насоса  не  подается.

Во всех случаях аварийного останова необходимо включить резервный

насос.

РАЗДЕЛ  ШЕСТОЙ

  - Технологические нарушения в работе ВПУ и ВХР

6.1 Осветлитель периодически выдает мутную воду

Причины:

-    резкое изменение температуры;

- нарушение дозировки реагентов;

- резкое изменение нагрузки.

Действие персонала:

- установить постоянный расход исходной воды, изменение его производить не более чем на 10% в течении каждых 10÷15 минут;

- при резком изменении температуры выше установленной, понижение ее следует производить также рывком. При внезапном снижении температуры, повышение ее следует производить плавно;

- проверить дозу реагентов;

- уменьшить расход на осветлитель, устранить неполадки, нормализовать режим работы осветлителя (при необходимости можно постепенно увеличивать расход воды на осветлителях).

6.2  Осветлитель выдает мутную воду

Причины

- скопление шлама в шламоуплотнителе и на верхней решетке.

Действия персонала

- продуть шламоуплотнитель, промыть верхнюю решетку осветлителя.

6.3  Перелив воды через воздухоотделитель

Причины

- повышение сопротивления на входе воды в осветлитель из-за скопления  песка,

шлама в нижней части и заростание сопел отложениями.

Действие персонала:

- продуть осветлитель;

- почистить сопла ввода воды в осветлитель.

6.4  Нарушение качества осветленной воды

1.  Увеличение гидратной щелочности, выше нормы.

2.  Появление бикарбонатной щелочности.

Причины

-  нарушение дозировки реагентов.

Действия персонала:

1. Проверить работу насосов-дозаторов извести и коагулянта;

2. Проверить работу обратного клапана НДИМ;

3. Проверить работу автоматики ввода реагентов;

4. Проверить работу расходомера;

5. Продуть линии ввода реагентов;

6. Продуть осветлитель;

6.5  Ухудшение качества обессоленной воды

Резкое  увеличение рН обессоленной воды и жесткости

Причины.

- Ухудшение качества декарбонизованной воды - попадание регенерацион-ного раствора кислоты в баки-декарбонизаторы или на работающий фильтр.

- Пропуск арматуры на линии взрыхления Н-катионитовых фильтров (13н, 23н, 33н, 43н, 53н, 63н, 73н, 83н, 113н, 123н).

Действия персонала.

- Проверить кислотность и жесткость в декарбонизованной воде и на           Н-катионитовых фильтрах 2 ступени;

- Проверить закрытие задвижки  №2н  на регенерируемом фильтре;

- Отключить фильтр, дающий некачественную воду;

- Отключить насос ЧОВ и приступить к дренированию баков декарбонизированной воды;

- Закрыть всю арматуру на анионитовых фильтрах и задвижки 4об, 5об, 6об. Насосы ХОВ работают за счет запаса воды, в баках обессоленной воды;

- Заполнить баки декарбонизованной воды Н-катионированной водой необходимого качества;

- Включить насосы ЧОВ и приступить к отмывке анионитовых фильтров;

- Включить в работу отмытые анионитовые фильтры, открыть задвижки 4об, 5об, 6об;

- Участить контроль  за  качеством  котловой  и  питательной воды.

Увеличение рН и  кремнекислоты обессоленной воды.

Попадание отмывочных вод анионитовых фильтров в обессоленную воду, вследствие пропуска арматуры на фильтрах (задвижки                   № 2, 3, 4, 5, 6).

Действия персонала.

- Проверить закрытие задвижки №2 на регенерируемом анионитовом фильтре II ступени.

- Cоздать разность давлений на регенерируемом и рабочих фильтрах.

- Проверить щелочность на работающих анионитовых фильтрах     IIст, при  обнаружении завышенной щелочности – отключить анионитовый фильтр и определить  причину попадания отмывочных щелочных вод в обессоленную воду и записать в журнал дефектов и оперативный журнал.

- Ключ НЧОВ № 1,2,3, должен находится в положении «авт». При повышении рН>10 и понижении рН<6, насосы ЧОВ №1,2,3, остановятся, что предотвратит попадание некачественной воды в деаэраторы.

- Участить контроль за питательной и котловой водой.

Увеличение рН обессоленной воды.

Причина.

- Несвоевременный вывод на регенерацию Н-катионитового фильтра II ступени.

- Включение в работу недомытого Н-катионитового фильтра                II ступени,  увеличивается щелочность на всех работающих фильтрах    I ступени.

- Включение в работу недомытых анионитовых фильтров.

Действия персонала.

- Проверить режим работы  Н-катионитовых  фильтров II ступени.

- Вывести Н-катионитовый  фильтр II ступени  на  регенерацию или доотмывку.

Снижение рН в обессоленной воде, повышение кремнекислоты.

Причина.

- Пропуск задвижки №24а, которая расположена на перемычке, соединяющей  вход  Ан.фильтра Iст.  и  выход  Ан.фильтра IIст.

- Попадание кислоты в баки декарбонизованной воды, через задвижку №3  на  Н-катионитовых  ф-рах II ступени.

Действия персонала

- Проверить качество воды после анионитовых ф-ров IIст. на

кислотность, кремнекислоту. При обнаружении нарушения проверить

состояние задвижки  №24а, фильтр остановить в резерв.  Включить

его в работу только после устранения дефекта на задвижке  №24а.

6.6  Ухудшение  качества  натрий-катионированной  воды

Увеличение жесткости натрий-катионированной воды в баках ПТС.

Причины:

1.Несвоевременное отключение на регенерацию натрий-катионитовых

фильтров I и II ступени.

2.Попадание  солевого  раствора  в  баки  ПТС.

3.Попадание  взрыхляющей  воды  в  баки  ПТС.

4.Попадание конденсата дренажных баков ухудшенного качества в баки

ПТС.

5.Подача отмывочных вод анионитовых ф-ров плохого качества

Действие персонала:

- проверить жесткость на работающих натрий-катионитовых фильтрах

I и II ступени;

- отключить  фильтр,  выдающий  некачественную  воду  на  регенерацию;

- проверить качество конденсата дренажных баков и при  необходимости

перевести конденсат на дренаж;

- проверить закрытие задвижки №2 на регенерируемом фильтре и №3,6  на

работающих фильтрах.  При  неисправности арматуры прекратить

регенерацию, остановить фильтр, выдающий некачественную воду;

- проверить качество отмывочной воды анионитовых фильтров, при

необходимости прекратить ее подачу в баки ПТС;

- проверить качество воды в баках ПТС. При неудовлетворительном качестве

сдренировать баки ПТС. Nа-катионированную воду, после ф-ров I ступени

надлежащего качества, направить через задвижки 17хов, 1хов в деаераторы

помимо НПТС №1,2.

6.7  Разрыв трубопроводов ВПУ

Причины.

- Гидравлические удары;

- Резкое колебание давления;

- Дефекты металла;

- Коррозия металла.

Действие персонала.

- Отключить поврежденный участок трубопровода от питания.

- Вызвать необходимый ремонтный персонал для ремонта поврежденного участка.

- При разрыве одной из магистралей сырой или обессоленной воды включить резервные магистрали.

- Вывести работающих с аварийного оборудования, оградить рабочую зону, вывесить знаки безопасности  «Осторожно! Опасная зона!».

6.8   Ухудшение   качества   пара

Причины.

- Ухудшение качества котловой воды;

- Резкое понижение давления в котле;

- Резкое повышение уровня воды в барабане котла.

- Ухудшение  качества  конденсата «впрыска». (Д 6ата №7,8,9).

Действие персонала.

- Увеличить непрерывную и периодическую продувку котлов;

- Выяснить и исключить источник ухудшения качества котловой воды;

- Участить контроль за качеством котловой воды и пара;

- При улучшении качества пара восстановить нормальный режим непрерывной продувки.

6.1.9  Резкое  ухудшение  качества  питательной  воды

Причины

- ухудшение  качества   составляющих питательной  воды - обессоленной  воды, конденсата  дренажных  баков, конденсата турбин за счет неплотности конденсатора,  конденсата бойлеров.  Д 1,2ата  №3,  проверить  схемы.

Действия персонала:

- Вияснить источник загрязнения питательной воды и прекратить подачу этой составляющей;

- При увеличении жесткости питательной воды необходимо увеличить фосфатирование котловой воды, непрерывную продувку, сделать периодическую продувку котлов;

- При увеличении кремнекислоты в питательной воде необходимо увеличить непрерывную продувку котлов, произвести периодическую;

- При снижении рН питательной воды необходимо увеличить дозировку гидразинно-аммиачной смеси;

- Усилить контроль за качеством котловых вод и пара.

6.10  Ухудшение качества конденсата дренажных баков

При  увеличении  показателей в конденсате по ж, щ, железу, кремнекислоте, нач.смены  химцеха  обязан перевести подачу конденсата на баки подпитки теплосети, номера задвижек в эксплуатационной инструкции в разделе “конденсатоочистка”. При дальнейшем ухудшении показателей конденсата дренажних баков перевести конденсат дренажных баков на дренаж. Потребовать у нач.смены КТЦ прекращения подачи некачественного конденсата и совместно с персоналом химцеха найти источник загрязнения конденсата.

При попадании некачественного конденсата возможно увеличение жесткости, железа, кремнекислоты в питательной воде. Действия персонала (смотреть в разделе 6.1.9 – “ Резкое ухудшение качества питательной воды”).

6.11  Сброс нагрузки насосов химочищенной воды

Причины:

- Попадание  резины  на  всас  НХОВ;

- Обрыв  щек  на  арматуре  НХОВ;

- Снижение  уровня  воды  в  баках  обессоленной  воды.

Действие персонала:

- Включить резервное оборудование;

- В случае невозможного включения НХОВ №1,2,3, подать обессоленную воду по перемычке 41об,  насосами  НЧОВ №1,2,3.  Для чого не обходимо:

а) открыть 41об;

б) закрыть 12об, 15об, 5об, 6об, 7об, 8об, 24об;

в) включить дополнительно НЧОВ;

г) по необходимости увеличить откачку конденсата дренажных баков;

и) по необходимости уменшить непрерывную продувку котлов

(участить контроль за качеством пара котловых вод);

е) прекратить отмывку анионитовых фильтров;

ж) вызвать ремонтную бригаду.

6.12 Перелив шламоотстойника

Причины:

- Неисправность НПШ;

- Перелив баков осветленной воды, бака промывки механических и натрий-катионитовых фильтров;

- Много откачивает дренажных вод из канала ДН №4;

- Неисправность арматуры на трубопроводе подачи тех.воды для промывки канала и трубопровода;

- Пропуск дренажних задвижек на осветлителях.

Действия персонала:

- Проверить работу НПШ, при необходимости перейти  на резервный НПШ;

- При высоком уровне воды в баках осветленной воды необходимо уменшить расход воды на осветлители и увеличить откачку воды с БОВ на Nатрий-катионитовые и Н-катионитовые фильтры;

- Проверить все задвижки на тех.воде;

- Дозакрыть вручну дренажную арматуру на осветлителях.

6.13 Действие персонала при понижении

температуры наружного воздуха

- Включить в работу все магистрали птс, обессоленной воды, сырой воды;

- Открыть проток воды по трубопроводам периодического действия:

- на резервные  осветлители;

- пар от КТЦ на химцех  и очистные сооружения;

- пар на ячейки коагулянта;

- проток воды от “НУШ” до багерной;

- проток воды по трубопроводу подачи недопала со склада извести на багерную,  на дренажный насос шламоотстойника;

- проток тех.воды от ХВО на новое известковое хозяйство и очистные сооружения;

- проток воды по трубопроводу подачи  фосфатного раствора;

- проток воды по трубопроводу нейтрализованной воды на багерную;

- проток по трубопроводу извести от нового склада до ХВО;

- проток горячей воды на душевые химцеха;

- проток пара в трубопровод очищеного конденсата с о/с;

- Выполнять прокачку воды в течении 10÷30мин.

- 4 раза в смену по трубопроводу подачи шламовых вод на багерную;

- 3 раза в смену по трубопроводу коагулянта.

- Сдренировать воду с трубопроводов:

- отмывки и взрыхления анионитовых фильтров № 3-12;

- конденсата дренажних баков КТЦ на БПТС;

- конденсата на заполнение расходных баков на гидразинной установке.

РАЗДЕЛ СЕДЬМОЙ

7  Порядок допуска к осмотру и ремонту оборудования

Общие положения.

Все работы в цехе выполняются по нарядам или распоряжениям. Работы, не требующие проведения технических мероприятий по подготовке рабочих мест могут выполнятся по распоряжению. Наряд оформляется в соответствии с требованиями «Правил безопасной эксплуатации тепломеханического оборудования электростанций и тепловых сетей».

7.1 Ремонт осветлителей

Работа выполняется по наряду, который выдается производителю работ после ряда выполненных технических мероприятий:

- Разобрать електросхему задвижек на трубопроводе подачи сырой воды в осветлитель, дренажной задвижки осветлителя. Закрыть, запереть на цепи замки задвижки на трубопроводе подачи воды в осветлитель и на линии ввода реагентов в осветлитель.

- Остановить насосы ввода реагентов.

- Сдренировать воду с осветлителя.

- Работу внутри осветлителей выполняет бригада, состоящая не мене чем из 3 человек, из которых двое должны находиться у люка и следить за состоянием работающих. До начала и во время работы должна быть обеспечена естественная вентиляция путем открытия ремонтных    люков. При производстве работ внутри осветлителя  верхний ремонтный люк необходимо закрыть съемной решеткой. Проверить достаточность кислорода в воздухе внутри осветлителя. При выполнении ремонтных работ использовать  освещение 12в.

7.2  Ремонт  фильтра  (с производством работ внутри фильтра)

Работа выполняется по наряду. Перед началом ремонта закрыть запереть на цепи и замки задвижки  № 1,2,3,4,5,6,7  на трубопроводах подвода и отвода воды из фильтра. На фланцевом соединении трубопроводов подвода и отвода воды из фильтра установить заглушки. На закрытой запорной арматуре вывесить знаки безопасности « Не открывать – работают люди».

Перед производством работ внутри фильтра открыть верхний и нижний люки для вентиляции, проверить воздух на достаточность кислорода в фильтре (содержание кислорода О2 не меньше 20%). Н-катионитовые фильтры проверить на отсутствие Н2 в фильтре. Работу внутри фильтра производит бригада, состоящая не менее  чем из 3-х  человек. При выполнении работы внутри фильтра пользоваться освещением 12В.

7.3   Ремонт насосов

Работа производится по наряду. Для выполнения работы необходимо:

1.Остановить насос, снять напряжение с электродвигателя, питающий кабель заземлить, задвижки закрыть, запереть на цепи и замки, на закрытую арматуру вывесить знаки безопасности «Не открывать – работают люди»;

2.   На пусковом устройстве насоса вывесить знак безопасности

«Не включать – работают люди». На месте производства работ вывесить

плакат «Работать здесь».

При  опробовании   насоса   после   ремонта   необходимо:   соединить

муфту сцепления, установить ограждение двигающихся частей, убрать знаки безопасности. Наряд-допуск должен быть сдан начальнику смены после проведения опробования насоса. При возникновении необходимости продления ремонта насоса, рабочее место необходимо готовить согласно условий выполнения работ, указанных в наряде.

РАЗДЕЛ ВОСЬМОЙ

8 Требования по технике безопасности и пожаробезопасности

8.1 Техника безопасности при работе с кислотой и щелочью.

Обращение с кислотой и щелочью:

Слив кислоты и щелочи из ж/д цистерны в складские баки хранения         должен производиться аттестованными лицами, сдавшими специальный экзамен. При опорожнении цистерн с кислотами категорически запрещается сливать через нижний кран. При сливе через нижний кран имеется двойная опасность:

- Попадание вместе с кислотой масла и др. примесей,  что может привести к выплескиванию и взрывам;

- Внезапного прекращения подачи в случаях порчи крана или засорения трубопровода.

При скрытии люка ж/д  цистерны не применять инструмента, который может вызвать искрение сварочных или газосварочных работ.

Слив серной кислоты следует производить через верхний люк посредством сифона. Применение резиновых шлангов для слива серной кислоты запрещается в виду разрушения резины под действием этой кислоты, что сопровождается риском для обслуживающего персонала.

Запрещается заливать воду в аппаратуру, содержащую серную кислоту. Попадание в крепкую серную кислоту воды вызывает бурное вскипание кислоты и ее разбрызгивание.

При приготовлении раствора, крепкую серную кислоту надо лить в воду,  а не наоборот.

В случае проливания кислоты внутри здания на пол, ее следует нейтрализовать, посыпать содой или негашенной известью, собрать на лопату, а потом смыть сильной струей воды. При попадании кислоты на одежду ее необходимо смыть обильной струей воды, нейтрализовать 2÷3% раствором соды и снова промыть водой. При попадании на тело крепкой кислоты, надо немедленно снять ее сухой тряпкой или ватой, а затем тщательно промыть пораженное место водой, затем делать примочки             (повязки) раствором питьевой соды (одна чайная ложка на стакан воды) и немедленно обратиться в пункт первой помощи.

Персонал, занятый на работах с серной кислотой должен иметь специальную защитную одежду: костюм из кислотозащитной ткани,

прорезиненный фартух, резиновые сапоги, резиновые кислото-   и

щелочестойкие перчатки, защитные очки. Брюки должны быть одеты

поверх сапог. Голова должна быть защищена головным убором из

грубошерстной  ткани.

Персонал, работающий с едкими щелочами, должен быть снабжен защитными очками, резиновыми перчатками, хлопчатобумажной спецодеждой, прорезиненными фартухами и резиновыми сапогами. При попадании на тело человека щелочи (в виде твердого вещества или концентрированных растворов), необходимо удалить ее сухой ватой или кусочком сухой ткани, промыть пораженное место водой, а затем делать примочки раствором борной кислоты (одна чайная ложка кислоты на стакан воды). При попадании брызг щелочи или ее паров в глаза и полость рта необходимо промыть пораженные места большим количеством воды а затем промыть раствором борной кислоты (половина чайной ложки на стакан воды).

8.2 Техника безопасности при работе с гидразином.

При работе с гидразином необходимо пользоваться прорезиненным фартухом, резиновыми перчатками, защитными очками и иметь при себе фильтрующий противогаз типов КД или А. До начала ремонтных работ на оборудовании гидразинной установки, рабочее место должно быть промыто водой. Пролитый гидразин смыть водой в дренажный приямок и нейтрализовать  хлорной  известью.

8.3  Правила пожарной безопасности в цехе.

Курить в цехе запрещено! Для этого должно быть оборудовано место для курения.  Все смазочные материалы должны храниться в закрытой таре. Промасленную ветошь необходимо складывать в металлический ящик для грязной ветоши и  в конце каждой смены промасленную ветошь выбрасывать.

При возникновении пожара необходимо сообщать по телефону 15-44 и начальнику смены станции.

Все газоэлектросварочные работы в цехе выполняются только по наряду. При выполнении сварочных работ на рабочем месте иметь огнетушитель, ведро с водой,  в радиусе 5 метров убрать горючие материалы.

Если огневые работы проводятся на высоте, то место проведения этих работ должно быть ограждено и очищено от горючих материалов в радиусе указанном  в таблице № 8.1

Таблица № 8.1

| Высота точки сварочных работ над уровнем пола или прилегающей территории, м | 0÷2 | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | >10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Минимальный радиус зоны, м | 5 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |

При загорании электродвигателя насоса необходимо:

- Отключить эл.двигатель кнопкой «стоп», закрыть задвижки на всасе и напоре;

- Включить резервный насос;

- Сообщить  на  ГЩУ  по тел. 15 – 44  о  пожаре.

- Приступить к тушению пожара  первичными средствами пожаротушения -углекислотными  огнетушителями.

При   возникновении  пожара на электропроводке,  необходимо   этот

участок обесточить и тушить углекислотными огнетушителями.

Схема размещения трубопроводов ХВО на эстокаде.

Таблица № 8.2

Стена ХВО

| Ο Ø=159 вк-5 маг. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ο Ø =273 труб-од сыр. воды II маг. | Ο Ø =159 ПТС | Ο Ø =219 ВК в КТЦ | Ο Ø =219 Сыр.вода IV маг. | Ο Ø =219 В.к 9маг | Ο т-д фосфата |
| Ο Ø =219 т-д обес-ой воды | Ο Ø =219 т-д обес-ой воды | Ο гар вода на душевые Ο Ο Ø=89, отопление с ЦТП | Ο Ø =273 Сырая вода III маг. |  |  |

Примечание: Ο – обозначение трубопровода;

Ø -  диаметр трубопровода.

###### Список  используемой  литературы:

1. «Техническая эксплуатация электрических станций и сетей. Правила»- Министерство топлива и энергетики Украины

ГКД 34.20.507 – 2003.  (Киев – 2003).

2. «Правила безопасной эксплуатации тепломеханического оборудования электростанций и тепловых сетей» - Государственный  нормативный  акт об охране труда  ДНАОП 1.1.10-1.02-01. (Харьков – 2001).

3.   «Водоподготовка» - В.Ф.Вихрев и М.С.Шкроб («Энергия» Москва 1973).

4.  «Правила устройства и безопасной эксплуатации сосудов, работающих  под  давлением» - ДНАОП 0.00-1.07-94 (Киев – 1998).

5. «Типовая инструкция по обслуживанию водоподготовительных установок, работающих по схеме химического обессоливания» - (Москва – 1975).

6. «Типовая инструкция по обслуживанию водоподготовительных установок, работающих по схеме химического обессоливания» -  (Киев - 1998).

7.ГКД 34.20.507 – 2003.  (Киев – 2003).

8   Методические указания по єксплуатации баков серной кислоты и едкого натра на ТЭС  РД  34.37.525-91.

9. Типовая инструкция по обслуживанию водоподготовительных установок, работающих по схеме химического обессоливания ГКД 34.37.601-95

ПРИМЕЧАНИЕ

С     инструкцией      ознакомлены:

| № п/п | Фамилия И.О. | Подпись | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |