# Закрытое  акционерное  общество

энергогенерующая   компания

« ДАРтеплоцентраль»

Утверждаю

Главный  инженер

ЗА0 « ЭК « ДАРтеплоцентраль»

В.Я. Загородний

« ____» _____________2008г.

## Инструкция

по  водно – химическому   режиму  станции

## Лист

о  пересмотре  инструкции

по  водно – химическому  режиму  станции.

Инструкция  пересмотрена       « _____»   ______________20     г.

Главный  инженер                      _______________________

Начальник   химцеха                  _______________________

Инструкция     пересмотрена     « _____»  ______________20    г.

Главный   инженер                      _____________________

Начальник  химцеха.                   _____________________

Инструкция     пересмотрена     « _____»  ______________20    г.

Главный   инженер                      _____________________

Начальник  химцеха.                   _____________________

Инструкцию

по  водно – химическому  режиму станции

должен  знать :

- Начальник  смены  станции.

2.  Начальник  химцеха

- Заместитель  начальника  химцеха.

- Инженер  химлаборатории.

- Начальник  смены  химцеха.

1.Общие  сведения

  - На  станции  установлено  14  котельных  агрегатов  и  3  турбоге-

нератора:

- Котлы  ВК – 1,2 – водогрейные

Производительность – 105 Гкал / час.

- Котлы  ПК – 3,4

Производительность – 155 т/час.

Давление  пара  в  барабане  - 14 кг/см2

Температура  перегретого  пара – 300 0 С.

- Котел  № 5 – ТП –170

Производительность  - 170 т/ час

Давление  пара  в  барабане  - 110 кг /см2

Температура  перегретого  пара – 5400 С

- Котел  №  6-8 – ТП –15, № 7 – ТП – 47, №9 – ТП –13

Производительность  пара  в  барабане  - 110 кг/ см2

Температура  перегретого  пара – 540 0С

- Котлы  ПТВМ № 1,2,3,4 – водогрейные

Производительность  -  100 Гкал / час.

1.2. Характеристика  топлив, сжигаемых  на  станции.

а) Твердое  топливо  ( антрацитовый  штыб « АШ « )

-  зольность  угля     -  15 –35 %

-  влажность  угля    -   5 – 25 %

- теплотворная  способность  - 4000 – 5800  ккал/кг

- тонина  помола    -  6 – 8 %

б)  Газообразное  топливо.

Газ  имеет  следующий  объемный  состав:

Метан   -                90,3 %

Этан     -                 4,2 %

Пропан -                1,4 %

Бутан    -                0,47 %

Пентан  -                0,14 %

Гексан  -                 0,15 %

Кислород  -            0,01 %

Азот          -             1,2 %

Углекислый  газ  - 2,13 %

Удельный  вес   -  плотность  - 0,7  - 0,75  кг/см3

Теплотворная  способность   -  7800 – 8300 ккал/м3

в)  Жидкое  топливо  ( мазут )

- вязкость 3 –16 0 ВУ

- температура  вспышки : марка  10 –60 0С, марка 20 –80 0С,

марка   40 – 100 0 С,  марка  80 – 1100 С.

  - На  станции  установлены  3  турбины :

№ 5 – ПТ – 60 –90 /13,

№ 6,7 – ПТ- 50 –90/13,

- двухцилиндровые, рассчитаны  на  работу  свежим  паром  при

давлении  90 ата  и  температуре  5350 С;

- номинальная  мощность  ТГ – 5 – 60МВт, ТГ- 6,7 – 50 МВт;

- число  оборотов                      -  3000

- емкость  масляной  системы  - 16 т

- емкость  маслобака                 - 14 т

- номинальный  вакуум  в  конденсаторе  - 96 %

- генератор  на  водородном  охлаждении.

Турбина  конденсационная  с  двумя  регулируемыми  отборами:

- производственным давлением  10 –16 ата,  предназначенным  для внешнего   производственного  потребления  и  для  регенеративного

подогрева  питательной  воды;

- теплофикационным, давлением  07 – 2,5 ата, предназначенным  для внешнего  теплофикационного  потребления  и  регенеративного  подогрева  основного  конденсата.

Кроме  того, имеются  пять  нерегулируемых  отборов,  предназначенных  для  регенеративного  подогрева  питательной  воды, основного  конденсата  и  дренажа  основных  бойлеров.

- Задачи  водно – химического  контроля  и  режима.

2.1. Водно – химический  режим  должен  обеспечивать  работу  элект-

ростанции  и  предприятий  тепловых  сетей  без  повреждений  и  снижения  экономичности,  вызванных  коррозией  внутренних  поверхностей водоподготовительного,  теплоэнергетического  и  сетевого  оборудования, а  также  образованием  накипи  и  отложений  на  теплопередающих  поверхностях, отложений  в  проточной  части  турбин,  шлама  в оборудовании  и  трубопроводах  станции  и  тепловых  сетей.

  - Химический  контроль  на  станции  должен  обеспечивать :

-  своевременное  выявление  нарушений  режимов  работы  теплоэнергетического  и  теплосетевого  оборудования,  приводящих  к  коррозии, накипеобразованию  и  отложениям;

- определение  качества  или  состава  воды,  пара,  конденсата,  отложений,  реагентов,  консервирующих  и  промывочных  растворов,  топлива,  золы,  газов,  масел  и  сточных  вод;

- проверку  загазованности  производственных  помещений,  баков,

колодцев,  каналов  и  других  объектов,  а  также  определение  количества вредных  выбросов  станции  в  атмосферу.

3. Накипеобразование   и  методы  его  предотвращения.

3.1. Образующиеся  в  котле  накипи  по  своему  составу  могут  быть

разделены  на  четыре  группы:

а)  щелочно – земельные,  состоящие  из  соединений  кальция  и  магния. Эти  накипи  образуются  в  котлах  при  питании  их  водой  с повышенной  жесткостью  и  при  неудовлетворительном  фосфатном  режиме.

Одним  из  источников  попадания  жесткости  в  питательную  воду является  конденсатор  турбины,  где  в  результате  неплотности  в  местах  соединения  трубок  с  трубными  досками,  а  также  коррозии  конденсаторных  трубок,  происходит  присос  охлаждающей  воды  в  конденсат турбин.

Источником  повышения  жесткости  питательной  воды  может  быть  конденсат  бойлеров  при  нарушении  плотности  трубок,  конденсат, возвращаемый  потребителями  и  другие  составляющие  питательной  воды.

Накипеобразование  в  паровых  котлах  барабанного  типа  устраняется  питанием  котлов  глубокого  умягченной  воды  и  применением  коррекционных  средств:  выделение  соединений  кальция  в  виде  накипи предупреждается  фосфатированием,  для  предупреждения  в  котлах  магниевой   накипи  в  котловой  воде  поддерживается  некоторый  избыток ионов  кремнекислоты,  в  результате  образуется  силикат  магния,  выделяющийся  в  виде  шлама,  не  прикипающий  к  поверхности  нагрева  и удаляемый  из  котла  с  продувкой.

б)  Железоокисные  накипи  - составляют  в  основном  окислы  железа, фосфаты  и  силикаты  железа. Возникают  они  на  экранных  трубах  солевых  отсеков,  на  теплонапряженных  участках  труб – в зоне  горелок, выше  и ниже  зажигательного  пояса. Для  предупреждения  образования  железофосфатной  и  железосиликатной  накипи  нельзя  допускать  высоких  концентраций  железа,  кремнекислоты  и  фосфатов  в  солевых  отсеках,  строго  выдерживать  нормы  ПТЭ.

в)  Медные  накипи – основным  компонентом  является  медь,  в металлическом  состоянии  или  в  форме  окислов.  Образуются  на  участках  с высокой  тепловой  нагрузкой,  в  местах  глубокого  упаривания  котловой воды,  преимущественно  на  полупериметре  трубы,  обращенном  в топку. Медь  вносится  с  питательной  водой  в  виде  продуктов  коррозии.

г)  Силикатные  накипи  - обычно  имеют  сложный  состав,  ровным слоем  покрывают  поверхность,  по  структуре  разнообразны,  от  пористых  до  плотных.

3.2.  Шламом  -  называются  рыхлые  отложения,  получающиеся  в результате  оседания  и  уплотнения  взвешенных  частиц,  образовавшихся в  воде   в  результате  коррекционной  обработки  питательной  и  котловой  воды.

Шламы  различают:

а)  неприкипающие  к  поверхности  нагрева  и  выводимые  с продувкой:;

б) прикипающие,  образующие  вторичную  накипь.

  - Образование  в  турбинах  отложений  есть  результат  сложных процессов,  протекающих  в  них  при  прохождении  пара.  В  проточной  части  турбины  происходит  непрерывное  изменение  параметров  пара, т.е.  уменьшение  его  давления  и  температуры. Вместе  с  этим  изменяется  и  растворимость  содержащихся  в  паре  веществ.  Обычно  в  цилиндре  высокого  давления ( ЦВД )  в  отложениях  преобладают  соли  натрия, окислы  железа  и  меди,  в  цилиндре  низкого  давления ( ЦНД ) преобладает  кремнекислота. Распределение  отложений  на  поверхности  лопаток отдельных  ступеней  турбины  характеризуется  большой  неравномерностью.

3.4. Трубки  конденсаторов  турбин  могут  покрываться  отложениями  как  с  внутренней,  так  и с наружной  стороны. На   наружной  поверхности  трубок  обычно  отлагаются  соединения  окислов  железа,  приносимые паром  котлов,  продукты  коррозии. На  внутренней  поверхности  трубок могут  отлагаться  карбонатные  и  биологические  отложения.

3.5.. Для  предотвращения  образования  в  барабанных  котлах  накипи и  шлама  используются  следующие  методы:

а) глубокое  умягчение  добавочной  воды;

б) очистка  возвратного  конденсата  дренажных  баков;

в) устранение  присосов  охлаждающей  воды  в  конденсаторах  турбин  и  сетевых  подогревателях ( бойлерах );

г) устранение  местных  высоких  теплонапряжений  экранных  труб;

д) предотвращение  загрязнения  питательной  воды  и  ее  составляющих  продуктами  коррозии. Сюда  относится  контроль  за  содержанием кислорода  после  деаэраторов,  консервация  котлов,  отбор  проб  и т. д.

Содержание  кислорода  после  деаэраторов  должно  быть  не  более 10 мкг/кг.  При  консервации  котлов  содержание      кислорода  в  котловой  воде  должно  быть  не  более  20 мкг/кг.

е) организация  коррекционной (внутрикотловой) обработки  воды согласно  « Инструкции  по  коррекционной  обработке  питательной  и

котловой  воды  барабанных  котлов»,  особенно  при  пусках  и  остановах                                                             котлов.п.5.

ж) поддержание  рационального  водно-химического  режима  котло-

вой  воды, соблюдение  норм  ПТЭ  по рН , фосфатам  и т.д.

рН – чистый  отсек -> 9,3

-   солевой  отсек - < 11,2,

Содержание  фосфатов  - чистый  отсек - 2-6 мг/дм3

- солевой  отсек  - < 30 мг/дм3

Щфф> 0,5 Щобщ.

и)  при  растопке  котлов  производить  обмен  воды  до  содержания  окислов  железа  300 – 400 мкг/кг.

4. Методы  получения  чистого  пара

4.1. Для  предотвращения  заноса  проточной  части  турбин  и  пароперегревателей  солями  натрия,  кремнекислотой,  окислами  железа  и  меди и  получения  пара  высокого  качества  в  котле  искусственного  создаются  зоны  с  различной  концентрацией  солей  в  котловой  воде  - ступенчатое  испарение.

Котлы  № 5,6,7,8,9,10  с  двухступенчатым  испарением.

Котел   ТП – 170 станционный  номер 5 с  двухступенчатым  испарением, причем  для  второй  ступени  испарения  выведен  объем  с  одного торца  барабана  ( левый  солевой  отсек ). Барабан  котла  разделен  на  два отсека  перегородкой. Водяной  объем  этих  отсеков  соединяется  через отверстия,  сделанные  в  разделительной  внутрибарабанной  перегородке.

Весь  остальной  объем  барабана  котла  является  первой  ступенью испарения  и  называется  чистым  отсеком.

Котлы  ТП –13, ТП –15, ТП- 47 (станц.№ 6-10 ) с двухступенчатым  испарением,  но  второй  ступенью  испарения  являются  выносные  циклоны,  подключенные  к  боковым  экранам  поверхностей  нагрева. Питательною  воду  подают  в  чистый  отсек – барабан  котла, из  которого  осуществляется  питание  второй  ступени  испарения.

Организация  водного  режима  котла  со  ступенчатым  испарением дает  возможность  вырабатывать  большую  часть  пара  в  чистом  отсеке, с  концентрацией  солей  существенно  меньшей  по  сравнению  с  солесодержанием  продувочной  воды, выводимой  из  меньших  по  производительности соленых отсеков.

4.2.  Работа  парового  котла  заключается  в  непрерывном  испарении  поступающей  в  него  питательной  воды. По  мере  испарения  воды  растворенные  в  ней  соли  накапливаются,  поэтому  чтобы  предотвратить чрезмерное  увеличение  концентрации  веществ  в  котловой  воде  существует  продувка.

Продувкой  -  называют  вывод  из  котла  части  котловой  воды  и замену  ее питательной. Различают  продувку: непрерывную  и  периодическую.

Непрерывная  продувка  производится  из  соленых  отсеков  котла,  где концентрация  солей  достигает  наивысшего  значения. Вода  непрерывной продувки  котлов  поступает  в  расширитель  непрерывной  продувки  I ступени  № 3,4. Из  РНПК I ст. пар  направлен  в Д –6ата, из РНПК IІ ст. пар  направлен  в Д 1,2ата, а продувочная  вода – на  подпитку  теплосети.

Регулирование  непрерывной  продувки  производиться  автоматически в  зависимости  от  производительности  котла.

При  необходимости  увеличить  непрерывную  продувку  котла  по указанию  нач.смены   химцеха  машинист  котла  может  переключить ключ   на  дистанционное  управление.

Периодическая  продувка  производится  из  нижних  точек  котла  для удаления   оседающего  шлама  и  аварийно,  для  резкого  снижения  солевого  состава  котловой  воды.

Периодическая  продувка  котлов  проводится   согласно  графика, утвержденного  главным  инженером  станции.

Усиленная  периодическая  продувка  проводится  из  нижних  точек при  растопках  и  после  пуска  котельного  агрегата.

Периодическая   продувка  с  котла  №5  организована  с  12 нижних  коллекторов,  с  котлов  № 6 – 10   с 16 – ти  нижних  коллекторов.

4.3. Сепарационные  устройства  и  промывка  пара.

Котлы  ПК –3,4  реконструированы  с  ТП –170,  пароперегреватель  выполнен  одноступенчатым,  вторая  ступень  водяного  экономайзера  реконструирована  с  целью  увеличения  скорости  воды  в  змеевиках.  В барабане  ПК –3,4  нет  солевых  отсеков.

Для  питания  водой  из  деаэраторов  1,2 ата  котлов  ПК- 3,4  установлено  три  новых  питательных  электронасоса  типа  ЦНС – 150 –38, производительностью  150 м3/час.

Котел  № 5 – двухбарабанный. Большой  барабан  является  основным  и  предназначен  для  питания  циркуляционных  контуров.

Малый  барабан,  или  как  его  называют,  разделительный,  служит  для  гашения  кинетической  энергии  струй,  выходящих  из  пороотводящих  труб   экранов,  и  поэтому  он  создает  условия  для  более  спокойного  положения  уровня  воды  в  основном  барабане.

Сепарационные  устройства  смонтированы  как  в  большом,  так  и  в малом  барабане.

Котлы  № 6,7,8,9,10  являются  однобарабанным. Внутренний  диаметр  барабана  равен  1600 мм,  длина  14000 мм.

Сепарация  (отделение) влаги  из  потока  пара  основана  на  разности  плотности  насыщенного  пара  и  воды :  чем  она   больше,  тем  лучше и  легче  отделяется  влага.  Отраженные  от  щитков  струи  попадают  на  жалюзи,  предотвращающие  брызги  и  волнообразование.  Для равномерного  распределения  нагрузки  по  длине  барабана  применяют  дырчатые  листы: потолочный   и  водопогруженный.

Питательная  вода  в  количестве  50 %  поступает  на  промывочное устройство  и  50 %   идет  на  зеркало  испарения  чистого  отсека  барабана.

На   котлах  № 5,6,8, 9,10  кроме  дырчатых  листов,  жалюзийных  сепараторов,  промывочного  устройства  имеются  внутрибарабанные  циклоны.  Они  расположены  в  два  ряда  вдоль  барабана  и  присоединены  при  помощи  фланцев  к  продольным  внутрибарабанным  отсекам.  Отделение  влаги  от  пара  в  циклонах  происходит  благодаря  наличию  центробежных   сил :  вода  стекает  по  стенкам  циклоном  и  попадает  в  водяное  пространство  барабана,  а  пар,  поднимаясь  по  циклону  вверх  проходит  через  жалюзийный  сепаратор,  установленный   в  верхней  части  самого  циклона.  Далее  пар  поступает  на  промывочное   устройство,  на  верхний  жалюзийный  сепаратор,  проходит  дырчатый  лист  и затем  отводится  к  радиоционному  пароперегревателю.

Сепарационное   устройство  котла  № 7  значительно  отличается  от других  котлов. Гасителями  кинетической  энергии  пароводяной  смеси  здесь  являются  циклонные  развилки.  На  котле  № 7  отсутствуют  продольные  отсеки  и  поэтому  сепарационные  развилки   прикрепляются  к  телу  барабана  на  каждом  отверстии  барабана,  через  которые  пароводяная   смесь  вводится  в  барабан.  Остальные  элементы  сепарационных устройств  аналогичны  другим  котлам.

5.Коррозия  металла  и  борьба  с  ней

- 5.1. Под  коррозией  металлов  понимают  постепенное  его  разрушение в результате  химического  или  электрохимического воздействия  внешней  среды.  Разрушение  поверхности  металла,  вызванное  действием  механических  процессов  (трением,  ударом)  называется  -  эрозией.

Формы  проявления  коррозии  разнообразны.  Неравномерная  коррозия   подразделяется  на коррозию  пятнами,  язвенную,  точками,  избирательную  и  межкристаллитную.  Наиболее  типичными  коррозионными повреждениями  на  станции  является  появление  отдулин,  свищей, разрывов труб.

Основным  фактором  коррозии  в  условиях  работы  теплосилового оборудования  является  растворенный  в  воде  кислород.  Особенностью коррозии  с  участием  кислорода  в  нейтральной  или  щелочной  среде  является  образование  язвин,  т.е.  резко  выраженный  местный  (локальный)  характер  коррозии.

Вторым  важным  фактором,  влияющим  на  процесс  коррозии, является  наличие  в  воде  угольной  кислоты. Углекислотная  коррозия  наиболее  опасна  для  конденсатопроводов,  конденсатных  баков.  Растворившаяся  в  конденсате  турбины  свободная  углекислота  вызывает  снижение  рН  конденсата  и  способствует  выносу  продуктов  коррозии  в тракт.

От  величины  рН  зависит  скорость  многих  коррозионных  процессов,  также  ускоряет  процессы  коррозии  температура.

5.2. Для  предотвращения  коррозии  необходимо  выполнять  следующие  мероприятия :

- коррекционная  обработка  питательной  воды  гидразином  и аммиаком  согласно  « Инструкции  по  коррекционной  обработке  пита-

тельной  и  котловой  воды  барабанных  котлов»;

-   уменьшение  количества  свободной  углекислоты  в  паре,  что  достигается  применением  соответствующих  способов  обработки  добавочной  воды,  обессоливанием;

- полный  отвод  неконденсирующихся  газов  из  парового  пространства подогревателей;

-  антикоррозионные  покрытия  поверхностей  станционных  емкостей и  оборудования  химводоочистки;

-  осуществлять  контроль  за  режимом  работы  деаэраторов  по  содержанию  после  них  кислорода;

-  консервацию  котлов  во  время  простоя  их  в  резерв  или    ремонте

согласно  « Инструкции  по  консервации  котлов»;

- систематический  контроль  качества  питательной  воды  и  ее  составляющих,  выполнение  норм  ПТЭ,  по  содержанию  кислорода, рН  и т.д.

5.3. Термическая  деаэрация  воды.

Деаэрацией  (дегазацией )  воды – называется  процесс  удаления  из нее  растворенных   агрессивных  газов -  кислорода  и  углекислоты, и  др.

На  станции  установлены  деаэраторы  смешивающего  типа :  атмосферные  Д-1,2 ата – 3 шт, ( Д –1,2 ата   № 3 может  работать  как  деаэратор  подпитки  теплосети ),  и  повышенного  давления Д- 6 ата – 9 шт.

Деаэратор  состоит  из  аккумуляторного  бака  и  деаэраторной  колонки,  заполненной  тарелками  с  отверстиями,  через  которые  вода  вытекает  в  виде  струек,  образуя  дождевую  завесу. Греющий  пар,  поступающий  в  нижнюю  часть  колонки,  постепенно  поднимается  вверх,  пересекая  струи  воды,  падающие  с  тарелок. Выделяющиеся  из  воды  газы  вместе  с  несконденсировавшимся  паром удаляются  из  колонки  через  вентиль  в  атмосферу  или  поступают  в  охладитель  выпара  на  Д – 1,2 ата,  а   в Д – 6 ата выделенные  газы  пос-

тупают  в  коллектор  греющего  пара  Д –1,2 ата.

Количество  греющего  пара,  подаваемого  в  деаэратор,  должно соответствовать  потребности  его  в  тепле,  чтобы  обеспечить  непрерывное  состояние  кипения.

Величина  выпара  должна  быть  в  пределах  1,5 – 2,0 кг/т.

Надежная  работа  автоматических  регуляторов  подачи  пара  и  воды,  гидравлическая  нагрузка,  отсутствие  нарушения  режима  работы  колонки  и  др.

6. Действия  персонала  при  нарушении  ВХР

6.1.Ухудшения  качества  пара.

Причины :

6.1.1. Ухудшение  качества  котловой  воды.

6.1.2. Резкое  понижение  давления  в  котле.

    - Резкое  повышение  уровня  воды  в  барабане.

    - Ухудшение  качества  конденсата  «впрыска»  (Д –6ата № 7,8,9)

Действия  персонала.

- Увеличить  непрерывную  и  периодическую  продувку  котлов.

- Выяснить  и  исключить  источник  ухудшения  качества  котловой  воды.

- Участить  контроль  за  качеством  котловой  воды  и пара.

- При  улучшении  качества  пара  восстановить  нормальный  режим

непрерывной  продувки.

  - Резкое  ухудшение  качества  питательной  воды.

Причины :

    - Ухудшение  качества  составляющей  питательной  воды – обессоленной  воды,  конденсата  турбин,  конденсата  дренажных  баков,  бойлеров,  кондесата  бойлера  душевых,  Д – 1,2 ата №3   проверить  работу схемы  (так  как  может  работать  как  деаэратор   подпитки  теплосети ).

Действия  персонала.

- выяснить  источник  загрязнения питательной  воды  и  прекратить

подачу  этой  составляющей;

- при  увеличении  жесткости  питательной  воды  необходимо увеличить  фосфатирование  котловой  воды,  непрерывную  продувку,  сделать  периодическую  продувку  котлов;

-   при  увеличении  кремнекислоты  в  питательной  воде  необходимо

увеличить  непрерывную  продувку  котлов,  произвести  периодическую  продувку;

- при  снижении  рН  питательной воды  необходимо  увеличить  дозировку  гидразинно -  аммиачной  смеси;

- усилить  контроль  за  качеством  котловых  вод  и  пара.

6.3.Ухудшение  качества  обессоленной  воды

6.3.1. Резкое  увеличение  рН  обессоленной  воды  и  жесткости

Причины:

- Ухудшение  качества  декарбонизованной  воды – попадание  регенерационного  раствора  кислоты  в  баки  - декарбонизаторы  или  на  работающий   фильтр.

- Пропуск  арматуры  на  линии  взрыхления  Н – катионитовых  фильтров

( 13н,  23н,  33н,  43н,  53н,  63н,  73н,  83н,  113н,  123н ).

Действия  персонала.

-   Проверить  кислотность  и  жесткость  в  декарбонизованной  воде  и   на  Н – катионитовых  фильтрах  2 ступени;

- Проверить  закрытие  задвижки  № 2н  на  регенерируемом фильтре;

- Отключить  насос  ЧОВ  и  приступить  к  дренированию  баков декарбонизированной  воды;

- Закрыть  всю  арматуру  на  анионитовых  фильтрах  и  задвижки 4об,  5об,  6об. Насосы  ХОВ  работают  за  счет  запаса  воды,  в  баках обессоленной  воды;

- Заполнить  баки  декарбонизованной  воды  Н-  катионированной  водой  необходимого  качества;

- Включить  насосы  ЧОВ  и  приступить  к  отмывке  анионитовых фильтров;

- Включить  в  работу  отмытые  анионитовые  фильтры,  открыть задвижки  4об, 5об, 6об;

- Участить  контроль  за  качеством  котловой  и  питательной  воды;

    - Увеличение  рН  и  кремнекислоты  обессоленной  воды.

# Попадание  отмывочных  вод  анионитовых  фильтров  в  обессоленную воду,  вследствие  пропуска  арматуры  на  фильтрах  ( задвижки  № 2, 3, 4, 5, 6 ).

Действия  персонала.

- Проверить  закрытие  задвижки  № 2 на  регенерируемом  анионитовом   фильтре  II ступени.

- Создать  разность  давлений  на  регенируемом  и  рабочих  фильтрах.

- Проверить  щелочность  на  работающих  анионитовых  фильтрах II ступени,  при  обнаружении  завышенной  щелочности  - отключить  анионитовый  фильтр  и  определить  причину  попадания  омывочных  щелочных  вод  в  обессоленную  воду  и  записать  в  журнал  дефектов  и  оперативный  журнал.

-   Ключ  НЧОВ  № 1, 2, 3  должен  находиться   в   положении  « авт.»

При  повышении  рН > 10  и  понижении  рН < 6, насосы  ЧОВ  № 1, 2, 3 остановятся,  что  предотвратит  попадание  некачественной  воды  в  деаэраторы.

- Участить  контроль  за  питательной  и  котловой  водой.

6.3.3. Увеличение  рН  обессоленной  воды.

- 1. Несвоевременный  вывод  на  регенерацию  Н -  катионитого  фильтра  II ступени.

- 2. Включение  в  работу  недомытого  Н – катионитового  фильтра  II ступени,  увеличивается  щелочность  на   всех  работающих  фильтрах  II ступени.

- 3. Включение  в  работу  недомытых  анионитовых  фильтров.

Действие  персонала.

- Проверить  режим  работы  Н – катионитовых  фильтров  II ступени

- Вывести  Н – катионитовый  фильтр  II ступени  на  регенерацию или  доотмывки.

    - Снижение  рН  в  обессоленной  воде,  повышение  кремне-

кислоты.

Причина:

- Пропуск  задвижки  №  24а,  которая  расположена  на  перемычке, соединяющей  вход  Ан фильтра I ступени  и  выход  Ан фильтра  II  ступени.

- Попадание  кислоты  в  баки  декарбонизованной  воды,  через  задвижку  № 3  на  Н – катионитовых  фильтрах  II  ступени.

Дейсвия  персонала.

- Проверить  качество  воды  после  анионитовых  фильтров  II ступени  на  кислотность,  кремнекислоту. При  обнаружении  нарушения  проверить  состояние  задвижки  № 24а,  фильтр  остановить  в  резерв.  Включить  его  в  работу  только  после  устранения  дефекта  на  задвижке  № 24а.

Начальник    химцеха      _______________/ А.И. Котляр /