Утверждаю

Главный инженер

ЗАО ЭК «ДАРтеплоцентраль»

____________ В.Я. Загородний

#### РЕЖИМНАЯ КАРТА РАБОТЫ ВПУ

| Наименование оборудования Характеристика. | Сырая вода | Осв. №1 |  | Осв. №2 |  | Осв. №3,4,5 | Мех. ф-ры Ø =3.0м | Н- кат. ф-ры І ст Ø =3.0м | Н- кат. ф-ры ІІ ст Ø =3.0м |  | Декарб V=220м3 | Анион ф-ры Ø=2,6 №3÷10 |  | Анионф-ры Ø=2,6 №11,12 | Обес. вода |  | Nа-кат ф-ры І ст Ø=2,6 | Nа-кат ф-ры ІІ ст Ø=2,6 |  | Ватные ф-ры к/о Ø=2,6 | Nа-кат ф-ры к/о Ø=2,6 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Периодичность контроля | Щ,Ж 1 раз в 24 часа | Нижняя точка осв. – гидр. щелочн 1 раз в 2 часа Верхняя точка осв. – гидр. Щелочн 1 раз в 12 час Прозрачность 1 раз в 6 час. |  |  |  |  |  | вход SiO2..Щ,Ж 1раз в 6час вых. К , Ж Щпо ф.ф. 1раз в 2часа | вых. К Ж Щпо ф.ф. 1раз в 2часа |  | СО2 раз в 6час | SiO2,Щ, 1раз в 2часа |  |  | Щ,Ж рН-лаб ,SiO2 1р в 2ч с/с, рН - авт |  | Ж 1 раз в 2 часа | Ж 1 раз в 2 часа |  | Неф/п 1р в м-ц Fe3+ SiO2 1 раз в 12час | Ж 1 р в 2 ч Fe3+ SiO2 1р в 12час |  |
| # Рабочий цикл ## Условия работы ### Расход т/ч ### ном ### мак |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 100 | 150 |  | 200 |  | 70 | 70 | 100 |  |  | 65 | 85 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 120 | 200 |  | 250 |  | 90 | 100 | 150 |  |  | 85 | 115 |  |  |  | 60 | 80 |  |  |  |  |
| Температура 0 С | 40÷1 | 40÷1 | 40÷1 |  | 40÷1 |  | 40÷1 | 40÷1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Продувка осветлителей в % |  | н/п 1,5 –2,0 от произв. осв | н/п 1,5 –2,0 от произв. осв |  | н/п 1,5 –2,0 от произв. осв. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Качество обработанной воды Щелочность мг-экв/дм3 | 2,5 – 4,0 | 0,8 –1,0 | 0,8 –1,0 |  | 0,8 –1,0 |  |  |  | ≤ 0,05 |  |  | Щ=0,05 |  |  | Щ=0,05 |  |  |  |  |  |  |  |
| Жесткость мг-экв/дм3 Взвеш. в - ва | 3,0 – 4,5 1÷ 10 | 1,5 – 2,0 до 8,0 | 1,5 – 2,0 до 8,0 |  | 1,5 – 2,0 до 8,0 |  |  | не более 2,0 | 0,005 |  | 0,005 | 0,005 |  | ≤ 0,005 | ≤ 0,005 |  | ≤ 1,0 | ≤ 0,05 |  | ≤ 0,03 | ≤ 0,03 |  |
| Кремнекислота мг/дм3 | 8 ÷ 18 | 4÷10 | 4÷10 |  | 4÷10 |  |  |  |  |  |  | ≤0,500 на вых. не нарушая кач-во обес.воды |  |  | ≤0,24 |  |  |  |  | ≤0,24 | ≤0,24 |  |
| рН |  | 10,1 – 10,2 | 10,1 – 10,2 |  | 10,1 – 10,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8,0 – 9,5 |  |  |  |  |  |  |  |
| Окисляемость мг/дм3 | 5 - 13 | до 7 | до 7 |  | до 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Железо мг/ дм3 | 0,3 – 0,9 | 0,3 | 0,3 |  | 0,3 |  |  |  |  |  |  | ≤0,05 |  | ≤ 0,05 | ≤ 0,05 |  |  |  |  | ≤ 0,1 | ≤ 0,1 |  |
| Весовое содер-жание сухого вещества оса-дка в проду-вочной воде осветлителей г/ дм3 |  | 75 – 150 | 75 – 150 |  | 75 – 150 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Стабильность мг-экв/ дм3 |  |  |  |  |  |  | 0,1 – 0,15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прозрачность по кресту |  |  |  |  |  |  | более 300 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Углекислота после декарбо-низатора мг/ дм3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,0-5,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кислотность мг-экв/ дм3 |  |  |  |  |  |  |  | 1,0-2,0 | 1,0 – 2,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Избыток гидр. щелочности мг-экв/ дм3 |  | 0,1 – 0,3 | 0,1 – 0,3 |  | 0,1 – 0,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Дозировка извести мг-экв дм3/ |  | 5,8 – 6,0 | 5,8 – 6,0 |  | 5,8 – 6,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Дозировка коагулянта мг-экв/ дм3 |  | 0,45 – 0,5 | 0,45 – 0,5 |  | 0,45 – 0,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Концентрация рабочего ра-створа извести мг-экв/ дм3 |  | 33 – 38 | 33 – 38 |  | 33 – 38 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Концентрация рабочего раст-вора коагулян-та мг-экв/ дм3 |  | 65 - 70 | 65 - 70 |  | 65 - 70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатели отключения оборудования на промывку, регенерацию |  | Через 1,0 – 1,5 месяца промывается верхняя решетка, кольцевой желоб, коллектор шламоуплотнителя |  |  |  |  | 1 раз в 48 часов | Совместно со ІІ ступенью |  | Щ ф.ф по лаб. ф-ру ≤ 50 мкг-экв/дм3 |  | SiO2 ≤500 мкг/дм3 |  | SiO2 ≤500 мкг/дм3 |  | Ж= 1,0 мг-экв/дм3 |  |  | Ж= 50 мкг-экв/дм3 | 1 раз в год замена мат-ла |  | 1 раз в м-ц |
| ### Взрыхление Расход т/ч |  |  |  |  |  |  | воздухом Р=1,0-1,5 кгс/см2 10л (с.м2) |  |  |  |  | 60 - 70 |  | 80 - 100 |  |  |  |  |  |  |  | 50 |
|  |  |  |  |  |  |  | водой 270-300 | 100 т/ч осв. в |  | 100 |  |  |  |  |  | 20-30 |  |  | 20-30 |  |  | 30 |
| Продолжительность мин. |  |  |  |  |  |  | воздухом 5 мин; осв. во-дой до чистой в. | 30 мин до чистой воды |  | 20-30мин. до чистой воды |  | 20 – 30 мин до чистой воды |  | 20 – 30 мин до чистой воды |  | 20 |  |  | 20 |  |  | 30 |
| Сброс вод от взрыхления |  |  |  |  |  |  | БСПВ | БКВ |  | БКВ |  | БЩВ |  | БЩВ |  | БСПВ |  |  | БСПВ |  |  | в шлам. х-во |
| ### Регенерация Расход т/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 71 |  | 71 |  | 20 - 25 |  | 28 - 36 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество реагента кг/м3 |  |  |  |  |  |  |  | 100% H2SO4 25 |  | 100% H2SO4 60 |  | NaOH 80 |  | NaOH 80 |  | NaCL 110 |  |  | NaCL 110 |  |  | NaCL 110 |
| Концентрация % |  |  |  |  |  |  |  | 1 - 2 |  | 1,2 - 6,0 |  | 3,5 – 4,5 |  | 3,5 – 4,8 |  | 8-10 |  |  | 8-10 |  |  | 8-10 |
| Сброс регенерационных вод |  |  |  |  |  |  |  | БКВ |  | БКВ |  | БЩВ |  | БЩВ |  | БКВ |  |  | БКВ |  |  |  |
| ### Отмывка Расход т/ч |  |  |  |  |  |  |  | 71 |  | 71 |  | 50 |  | 70 |  | 30 |  |  | 30 |  |  | 30 |
| Показатели отмывки мг-экв/дм3 |  |  |  |  |  |  |  | К= 1,0 - 1,5 Ж= 2,0 |  | К≤ 2,0 Ж= 2,0 Щ ф.ф по лаб. Ф-ру ≤ 50 мкг-экв/дм3 |  | Щ - 0,05 |  | Щ - 0,05 |  | Ж= 1,0 мг-экв/дм3 |  |  | Ж= 50 мкг-экв/дм3 |  |  | Ж = 5.0 мкг-экв/дм3 |
| Сброс отмывочных вод |  |  |  |  |  |  |  | БКВ |  | на І ст.Н-кат ф-ров ф-ров,БКВ |  | При Щ-1000 на БВАн ф-ров, БЩВ,БПТС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установ.нормы удельных расходов |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 125 |  | 115 |  | 115 |  | 116 |  |  | 116 |  |  |  |
| Примечание. | 1.Анализ на содержание: Fe.рН, окисляемость проводит ЦХЛ 2.Перепад Р, не более 1кгс/см2. В случае ремонта НПМФ промывку производят сырой водой |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Анионитовые ф-ры І ст. отключаются на регенерацию по Ан ф-рам ІІст. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Начальник химического цеха         __________________________                         /А.И.Котляр /