| Позиція на схемі | Назва параметра | Середовище, місце відбору інформації | Граничне значення параметра | Місце монтажу | Назва та характеристика | Тип моделі | К-ть | Завод-виробник |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| УСТАТКУВАННЯ ТА ПРИЛАДИ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2-1 4-1 5-1 7-1 | Витрата | Повітря, аміачно-повітряна суміш, газоподібний аміак, трубопроводи | 16 м3/год | Місцевий | Діафрагма камерна Ру = 0,6 МПа, Dтр = 75 мм | ДКС 0,6-7,5 | 4 | ВАТ «Промприлад», м. Івано-Франківськ |
| 2-2 4-2 5-2 7-2 | Витрата | ___ " ___ | ___ " ___ | Місцевий | Вимірювальний тензоперетворювач різниці тисків з квадратичною функцією перетворення, допустимий робочий надлишковий тиск 25 МПа, верхня границя вимірювань 2,5; 4; 6,3; 10; 16 МПа; Iвих = 0…5 мА, клас точності 0,25 | Сафір, мод. 2450 | 4 | ЗАТ «Манометр», м. Харків |
| 1-3 2-3 4-3 7-3 | Витрата | ___ " ___ | ___ " ___ | Щит керування | Показувальний і реєструвальний прилад, Івх= 0…5мА (до 0,5 кОм); 4…20 мА (до 0,2 кОм); клас точності 0,5 | Диск-250 | 4 | АТ "Промышленная группа «Метран»", м. Москва |
| 1-3 2-4 4-4 7-4 | Витрата | ___ " ___ | ___ " ___ | Щит керування | Мікропроцесорний регулятор Івих = 0…5 мА; 0…20 мА; 4…20 мА; Uвих = 0…10 В; кількість каналів: 8; максимальний час програми 3800 годин | МТР-44 Канал №1 | 4 | ТОВ "Підприємство «Мікрол»", м. Івано-Франківськ |
| 1-3 2-4 4-4 7-4 | Витрата | ___ " ___ | ___ " ___ | Місцевий | Електричний виконавчий механізм, 16 – номінальний обертовий момент на вихідному валу (Н·м); 25 – номінальний час повного ходу вихідного валу, с; 0,25 – номінальний повний хід вихідного валу, об | МЭО-16/25-0,25-82 | 4 | Севанський завод електричних виконавчих механізмів, м. Севан |

ДОДАТОК А

Специфікація устаткування, виробів та матеріалів

| Продовження додатка А |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 8-1 9-1 | Рівень | Вода, рідкий аміак, котел-утилізатор 7, випарник аміаку 9 | 5 м | Місцевий | Рівнемір буйковий з пневматичним передавальним перетворювачем, Lmax = 4 м, Рдоп = 4 МПа, Рвих = 20…100 кПа, клас точності 1,5 | УБ-ЦПА | 2 | ВО «Теплоприбор», м. Рязань |
| 8-2 9-2 | Рівень | ___ " ___ | ___ " ___ | Щит керування | Пневматичний показувальний і реєструвальний прилад, Рвх = 20…100 кПа, клас точності 1 | ПКР.1 | 2 | АТ «Саранский приборостроительный завод», м. Саранськ |
| 8-3 9-3 | Рівень | ___ " ___ | ___ " ___ | Щит керування | Регулятор пневматичний, пропорціонально-інтегральний, Pвих = 20…100 кПа | ФР0091 | 2 | АТ «Тизприбор», м. Москва |
| 8-4 9-4 | Рівень | ___ " ___ | ___ " ___ | Щит керування | Механізм виконавчий пневматичний Прямоъ дії з позиціонером ПП-1.25 і боковим дублером; Pживл = 0,25 МПа | МИМП ППХ 05 | 2 | ВАТ «Прикарпатпромарматура», м. Івано-Франківськ |
| 1-1 | Тиск | Апарат очищення повітря 1, теплообмінник 2, контактний апарат 6, аміак | 0,7 кПа | Місцевий | Прилад який забезпечує неперервне перетворення тиску в уніфікований вихідний сигнал; межа вимірювання 0,4 МПа; межа основної припустимої похибки ± 0,25 %; клас точності 1 | Сапфір 22ДД 2040 | 1 | ВАТ «Промприлад», м. Івано-Франківськ |
| 1-2 | Тиск | ___ " ___ | ___ " ___ | Місцевий | Перетворювач пневмоелектричний з уніфікованим вихідним сигналом 0…20 мА; вхідний сигнал Pвх = 20…100 кПа, клас точності 1 | МТМ 4000 PI | 1 | АТ «Мікротерм», м. Сіверодонецьк |

| Продовження додатка А |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 3-1 6-1 10-1 11-1 | Температура | Підігрівач повітря 4, випарник аміаку 9, теплообмінник 10 | 260 °С | Апарат | Термоелектричний перетворювач, НСХ, діапазон вимірювання 0…60 °С, довжина монтажної частини 200 мм, напруга живлення 12…36 В, Рроб = 2,5 МПа, Івих = 4…20 мА | ТХАУ-1288 | 4 | НВО "Приладобудівний завод «Електротермія»", м. Луцьк |
| 3-2 6-2 10-2 11-2 | Температура | ___ " ___ | ___ " ___ | Щит керування | Автоматичний показувальний і реєструвальний вторинний прилад, вхідні сигнали: 0…5 мА, 4…20 мА; НСХ перетворювачів: термоелектричних – B, K, L, S, опору – 50П, 100П, 50М, 100М | ДИСК-250 | 4 | АТ "Промышленная группа «Метран»" м. Москва |
| 3-3 6-3 10-3 11-3 | Температура | ___ " ___ | ___ " ___ | Щит керування | Мікропроцесорний регулятор, Івих = 0…5 мА; 0…20 мА; 4…20 мА; Uвих = 0…10 В; кількість каналів: 8; максимальний час програми: 3800 год. | МТР-44 Канал № 2 | 4 | ТОВ "Підприємство «Мікрол»", м. Івано-Франківськ |

| Продовження додатка А |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Електроапарати |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| МП1..МП10 | ___ " ___ | ___ " ___ | ___ " ___ | Місцевий | Пускач магнітний безконтактний нереверсивний, I = 160 A, робоча напруга 220…380 В, потужність 45 кВТ | ПМ-12160210УЧВ | 10 | ВО «Электроприбор», м. Чебоксари |
| HL1 HL3 | ___ " ___ | ___ " ___ | ___ " ___ | Щит керування | Лампа сигнальна із зеленим індикатором | ЛС 47-1 | 2 | «ІЕК Україна», м. Київ |
| SA1…SA10 | ___ " ___ | ___ " ___ | ___ " ___ | Місцевий | Кнопка запобіжного вимикання; номінальна робоча напруга: змінна (частота 50/60 Гц) 660 В, постійна – 440 В, номінальний тепловий струм – 10 А. | КМЕ-5111 У3 | 10 | ТОВ «Кам’янець-Подільський електромеханічний завод», м. Кам’янець-Подільськ |
| HL2 HL4 | ___ " ___ | ___ " ___ | ___ " ___ | Щит керування | Лампа сигнальна з червоним індикатором | ЛС 47-2 | 2 | «ІЕК Україна», м. Київ |

-

| Закінчення додатка А |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| SB1 SB3 | ___ " ___ | ___ " ___ | ___ " ___ | Щит керування | Пост керування кнопковий Кнопка керування, зелена («ПУСК»); | ПКУ-123-11 | 2 | Трест «Променергоавтоматика», м. Київ |
| SB2 SB4 | ___ " ___ | ___ " ___ | ___ " ___ | Щит керування | Пост керування кнопковий Кнопка керування, червона («СТОП») | ПКУ-123-11 | 2 | Трест «Променергоавтоматика», м. Київ |