УДК 628.3+577.18

Міністерство освіти і науки України

Національний технічний університет України
„Київський політехнічний інститут”

Хіміко-технологічний факультет

Пр-т Перемоги 37 корп.4,Київ, 03056  тел./факс (044)-236-9774,
http://xtf.kpi.ua, e-mail : sec@xtf.kpi.ua

«ЗАТВЕРДЖУЮ»

Декан хіміко-технологічного факультету, д.т.н., професор
_________________Астрелін І.М.

- ЗВІТ

про виконання науково-дослідної роботи

госп. договір №28/01-16-14 від 31 січня 2014року

„ Визначення впливу озону на процеси деструкції антибіотиків цефалоспоринової групи у водних розчинах ”

(проміжний)

Науковий керівник доц.,к.т.н.________________________Толстопалова Н.М.

Відповідальний виконавець н.с.,к.т.н.______________________Кримець Г.В.

Київ 2014

ЗМІСТ

|  | стор. |
| --- | --- |
| 1Мета дослідження……………………………………………………….… | 3 |
| 2 Задачі дослідження…………………………………………………….….. | 3 |
| 3 Об’єкти досліджень……………………………………………………….. | 3 |
| 4 Результати виконаних досліджень……………………………………….. | 4 |
| Висновки…………………………………………………………………….. | 9 |

1 МЕТА ДОслідження

Дослідити можливість вилучення зі стічних вод фармацевтичних виробництв антибіотиків цефалоспоринового ряду за допомогою комбінованих методів в промислових масштабах,наприклад, поєднання окиснюваних методів з ультрафіолетовою обробкою води. В якості окиснювального методу пропонується  використовувати метод озонування.

2 ЗАДАЧІ ДОСЛІДЖЕННЯ

Для досягнення поставленої мети необхідно вирішити наступні задачі :

- перевірити можливість вилучення антибіотиків цефалоспоринового ряду зі стічних вод за допомогою комбінованої технології: озонування + УФ обробка;

- встановити межі застосування методу комбінованої обробки води для вилучення антибіотиків цефалоспоринового ряду;

- визначити технологічні параметри промислового  процесу очищення та надати рекомендації стосовно обладнання, яке має використовуватись на підприємстві.

3 ОБ’ЄКТИ ДОСЛІДЖЕНЬ

Для перевірки ефективності процесу вилучення антибіотиків за допомогою комбінованої технології озонуванняя+ УФ обробка було обрано типові представники антибіотиків цефалоспоринового ряду : цефтриаксон, цефаперазон,цефазолін, цефатоксім.  Концентраційний інтервал за вмістом полютантів 200-2000ppm.

Випробування проводилися  на промисловій установці очищення стічних вод, яка була обладнана озонатором потужністю 6 г озону на годину(100% потужності) та 4 ультрафіолетовими лампами потужністю 100 Вт кожна з спектральним піком 185-220 нм. Об’єм циркуляційної ємності  0,12м3 , робочий об’єм: 50-85% від номінального.  Ефективність очищення  контролювали за зміною таких параметрів : рН, ORP, TOC(ХПК). Для проведення дослідно промислових випробувань використовували існуючу технологічну схему наведену в додатку 1. З всієї схеми використовували лише контур, який замкнений на ємність об’ємом 150 літрів. Очищувана вода  з вихідного баку потрапляє на циркуляційний насос, а потім на систему дозування озону. Після системи дозування  озону вода через систему запірної арматури потрапляє в блок ультрафіолетової обробки води звідки і повертається в вихідний бак. Час процесу очистки змінюється в інтервалі  0-8 годин( крім одного випадку - коли час збільшили до 22 годин).

4 РЕЗУЛЬТАТИ ВИКОНАНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

В результаті  проведених дослідно – промислових випробувань комбінованої технології очищення стічних вод забруднених антибіотиками цефалоспоринового ряду було отримано масив даних, який наведено в таблицях 4.1-4.13 та рисунку 4.1.

Рисунок 4.1-  Залежність зміни ХПК від часу очищення модельного розчину цефаперазону  з концентрацією 2000 ppm.

Таблиця 4.1-Реальний стік, що містить цефтриаксон ( доза озону 90% від номінальної, 4 уф лампи)

| Показники | Вихідний розчин | Після 1 години обробки | Після 2 годин обробки | Після 3 годин обробки |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| рН | 7,36 | 7.31 | 4.36 | 3.86 |
| ORP, mV | 169 | 174 | 256 | 276 |
| TOC(ХПК), ppmO2 | 1500 | 1200 | 830 | 610 |

Таблиця 4.2-Імітат стоку цефаперазона 200 ppm ( доза озону 90% від номінальної, 4 уф лампи)

| Показники | Вихідний розчин | Після 2 годин обробки | Після 4 годин обробки |
| --- | --- | --- | --- |
| рН | 7,12 | 6.8 | 6.48 |
| ORP, mV | 166 | 175 | 175 |
| TOC(ХПК), ppmO2 | 750 | 520 | 310 |

Таблиця 4.3-Імітат стоку цефаперазона 200 ppm ( доза озону 50% від номінальної, 4 уф лампи)

| Показники | Вихідний розчин | Після 2 годин обробки | Після 4 годин обробки |
| --- | --- | --- | --- |
| рН | 6.88 | 6.54 | 6.62 |
| ORP, mV | 214 | 212 | 217 |
| TOC(ХПК), ppmO2 | 710 | 650 | 520 |

Таблиця 4.4-Імітат стоку цефтриаксон 200 ppm ( доза озону 90% від номінальної, 4 уф лампи)

| Показники | Вихідний розчин | Після 2 годин обробки |
| --- | --- | --- |
| рН | 7,03 | 6,69 |
| ORP, mV | 182 | 193 |
| TOC(ХПК), ppmO2 | 1100 | 697 |

Таблиця 4.5-Реальний стік, що містить цефазолін (доза озону 90% від номінальної, 4 уф лампи)

| Показники | Вихідний розчин | Після 2 годин обробки | Після 4 годин обробки |
| --- | --- | --- | --- |
| рН | 7,5 | 5,1 | 4,0 |
| ORP, mV | -11 | 61 | 110 |
| TOC(ХПК), ppmO2 | 5200 | 3100 | 620 |

Таблиця 4.6-Реальний стік, що містить цефатоксим ( доза озону 90% від номінальної, 4 уф лампи)

| Показники | Вихідний розчин | Після 2 годин обробки | Після 4 годин обробки |
| --- | --- | --- | --- |
| рН | 6,53 | 5,84 | 3,96 |
| ORP, mV | 154 | 178 | 260 |
| TOC(ХПК), ppmO2 | 4270 | 1070 | 520 |

Таблиця 4.7-Імітат стоку цефатоксим 200ppm  (доза озону 90% від номінальної, 0 уф лампи)

| Показники | Вихідний розчин | Після 2 годин обробки |
| --- | --- | --- |
| рН | 6,9 | 6,7 |
| ORP, mV | 174 | 177 |
| TOC(ХПК), ppmO2 | 1270 | 440 |

Таблиця 4.8-Імітат стоку цефатоксим 200ppm  ( доза озону 90% від номінальної, 4 уф лампи)

| Показники | Вихідний розчин | Після 2 годин обробки |
| --- | --- | --- |
| рН | 7,3 | 7,1 |
| ORP, mV | 156 | 167 |
| TOC(ХПК), ppmO2 | 1300 | 620 |

Таблиця 4.9-Імітат стоку цефтриаксон 400ppm ( доза озону 50% від номінальної, 4 уф лампи)

| Показники | Вихідний розчин | Після 2 годин обробки | Після 4 годин обробки |
| --- | --- | --- | --- |
| рН | 7,4 | 7,4 | 4,4 |
| ORP, mV | 238 | 268 | 352 |
| TOC(ХПК), ppmO2 | 1470 | 820 | 505 |

Таблиця 4.10-Імітат стоку цефтриаксон 200ppm ( доза озону 50% від номінальної, 0 уф лампи+1%Н2О2)

| Показники | Вихідний розчин | Після 2 годин обробки |
| --- | --- | --- |
| рН | 7,1 | 6,9 |
| ORP, mV | 128 | 770 |
| TOC(ХПК), ppmO2 | 390 | 570 |

* Невідповідність початкових значень ХПК пов’язана з неоднорідністю складу водопровідної води, на якій готували змітати стічних вод.

Як видно з даних таблиць 4.1- 4.10 при обробці реальних стічних вод та імітатів, що містять антибіотики, рН системи знижується до  значень, які є неприйнятними для скидання до каналізаційної мережі (рН стоку перед скиданням до каналізаційної системи має бути в межах 6,5-9) і тому було проведено досліди очищення стічних вод з попереднім підлужуванням. Підлужування здійснювали додаванням NaHCO3 до  очищуваного розчину. Для отримання концентрації 1000ppm NaHCO3 до 0,1м3 додавали 100г NaHCO3, для 7000ppm NaHCO3- 700г NaHCO3.

Таблиця 4.11-Імітат стоку цефтриаксон 200ppm ( доза озону 50% від номінальної, 4 уф лампи+1000ppm NaHCO3)

| Показники | Вихідний розчин | Після 2 годин обробки | Після 4 годин обробки |
| --- | --- | --- | --- |
| рН | 8.3 | 8.3 | 8.5 |
| ORP, mV | 122 | 113 | 107 |
| TOC(ХПК), ppmO2 | 740 | 510 | 405 |

Таблиця 4.12-Імітат стоку цефтриаксон 200ppm ( доза озону 50% від номінальної, 4 уф лампи+7000ppm NaHCO3)

| Показники | Вихідний розчин | Після 2 годин обробки | Після 4 годин обробки |
| --- | --- | --- | --- |
| рН | 8.3 | 8.6 | 8.73 |
| ORP, mV | 127 | 114 | 105 |
| TOC(ХПК), ppmO2 | 3800** | 1620 | 530 |

**Невідповідність початкових значень ХПК пов’язана з наявністю в системі великої кількості лужного реагенту .

В результаті проведених досліджень (табл.4.11,4.12)  можна зробити висновок, що додавання лужного реагенту (NaHCO3) на початку  процесу очищення  не впливає на ефективність  видалення цефтриаксона, але при подальшій обробці можлива ситуація коли стічна вода матиме рН більше 9 і перед скиданням до каналізаційної мережі потрібна буде додаткова нейтралізація.

Також було проведено  перевірку можливості вилучення антибіотиків зі стічних вод за допомогою системи кисень повітря - ультрафіолетові лампи.  Концентрація цефаперазона 200ppm. Результати наведено в таблиці 4.13.

Таблиця 4.13 – Результати вилучення цефаперазону( концентрація 200ppm)  за допомогою системи УФ,УФ+ повітря, УФ+повітря+0,3-1% Н2О2

| Час обробки, год | рН | ORP, mV | TOC(ХПК), ppmO2 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| УФ |  |  |  |  |
| 0 | 7,6 | 168 | 690 |  |
| 2 | 8,7 | 172 | 730 |  |
| 7 | 8,1 | 165 | 630 |  |
| УФ + повітря |  |  |  |  |
| 0 | 7,9 | 165 | 670 |  |
| 4 | 9,2 | 187 | 720 |  |
| 8 | 9,3 | 185 | 610 |  |
| УФ + повітря+0,3-1% Н2О2 |  |  |  |  |
| 0 | 8,6 | 161 | 720*** |  |
| 4 | 8,1 | 230 | 620 |  |
| 8 | 8,2 | 180 | 510 |  |

*** Різниця показників  у вихідній воді імітатів виникає за рахунок додавання  реагентів.

Використання  систем УФ,УФ+ повітря, УФ+повітря+0,3-1% Н2О2 є малоефективним через відсутність( малу кількість у випадку з Н2О2) вільних радикалів, що і є основними окисниками в комбінованій технології.

ВИСНОВКИ

В період травень – липень 2014р. на базі БХФЗ було проведено дослідно- промислові  випробування технології очищення стічних вод від антибіотиків цефалоспоринового ряду за допомогою комбінованої окиснювальної технології. Комбінована окиснювальна технологія включає наступні стадії : озонування, УФ деструкцію та остаточне корегування рН  перед скидом до каналізації.

Технологія перевірялась як на розчинах-імітатах  антибіотиків,  так і на реальних стічних водах, що утворюються на відповідних ділянках виробництва.  Досліджено наступні антибіотики : цефтриаксон, цефаперазон,цефазолін, цефатоксім.  Концентраційний інтервал  200-2000ppm.

Для озонування розчинів використано генератор озону, що максимально продукує 6 г озону/ год.

З проведених досліджень можна зробити наступні висновки :

- всі досліджені антибіотики руйнуються повністю ( за даними ЖХМС у очищеній воді відсутні молекули вихідних антибіотиків) при використанні системи озон + УФ;

- ступінь очищення стоків становить 89-97% (в залежності від вихідної концентрацій антибіотиків;

- експериментально встановлено, що на деструкцію 1г антибіотику необхідно 1,7-2 г  чистого озону  (без урахування розчинності озону у воді);

- рекомендується проводити корегування очищеної води, оскільки  використання лужного реагенту  на початку процесу очищення  може призводити до зростання рН вище  нормативів на скид до каналізації;

- результати  табл. 4.13 свідчать, що заміна озону +УФ на  УФ,УФ+ повітря, УФ+повітря+0,3-1% Н2О2 є малоефективним через відсутність (малу кількість у випадку з Н2О2) вільних радикалів, що і є основними окисниками в комбінованій технології;

- очистка стічних  вод  від антибіотиків методом озонування + УФ відбувається за температури навколишнього середовища і не потребує енергетичних витрат на нагрів стоків;

- експериментально встановлено, що для ефективного очищення стоків об’ємом 10 м3 слід встановити озонатор продуктивністю не менше 24 г/год та 6 УФ лам, при цьому озон має дозуватись перед баком для збільшення часу контакту.  Вказана продуктивність озонатора є достатньою для очищення 10 м3 стічної води з вмістом антибіотиків 200-600 ppm за 6-8 годин;

- при використанні озонування необхідно передбачити на ділянках очищення стічних вод приточно-витяжну вентиляцію з кратністю  не менше 5. Всі газові викиди, що утворюються під час процесу, необхідно направляти на деструктор озону та відводити через окрему систему вентиляції. Також при застосуванні озону  зникне необхідність у використанні  концентрованого пероксиду водню.